## resumen
CÓDIGO | UD | IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO (€)
CAP-TAT- 1 | BOMBAS DE RECIRCULACIÓN INTERNA EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA | 891019.4
CAP-TAT- 2 | RENOVACIÓN BOMBEO DE RECIRCULACIÓN INTERNA EDAR SOTO-GUTIÉRREZ | 134200.16
CAP-TAT- 3 | VARIADORES DE FRECUENCIA BOMBAS DE AGUA BRUTA EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA | 76240
CAP-TAT- 4 | TAMICES DE PRETRATAMIENTO EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA | 215406.37
CAP-TAT- 5 | TAMICES DE PRETRATAMIENTO EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA | 403207.33
CAP-TAT- 6 | REJA AUTOMÁTICA DE MUY GRUESOS EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA | 259599.62
CAP-TAT- 7 | INSTALACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS DE AERACIÓN DE BIOLÓGICO EDAR SUR ORIENTAL | 418645.12
CAP-TAT- 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAMICES DE PRETRATAMIENTO EDAR SUR ORIENTAL | 173387.36
CAP-TAT- 9 | MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON CONTROL DE POSICIÓN EDAR SOTO-GUTIÉRREZ | 97650
CAP-TAT- 10 | VÁLVULAS DE REPARTO DE AIRE A REACTORES BIOLÓGICOS EDAR ARANJUEZ | 282694.8
CAP-TAT- 11 | TAMIZ DE FANGO PRIMARIO EDAR SOTO-GUTIÉRREZ | 83135.63
CAP-TAT- 12 | SUSTITUCIÓN DE PUENTES DECANTADORES PRIMARIOS EDAR SOTO-GUTIÉRREZ | 75200
CAP-TAT- 13 | INSTALACIÓN DE TAMIZ DE FANGOS PRIMARIOS EDAR SUR ORIENTAL | 88600.05
CAP-TAT- 14 | SUSTITUCIÓN DE PUENTES DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR SOTO-GUTIÉRREZ | 78400
CAP-TAT- 15 | RENOVACIÓN DECANTADORES PRIMARIOS EDAR ARANJUEZ | 79304.75
CAP-TAT- 16 | RENOVACIÓN DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR ARANJUEZ | 79804.05
CAP-TAT- 17 | NUEVO TURBOCOMPRESOR CENTRÍFUGO EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA | 348289.03
CAP-TAT- 18 | SOPLANTE DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA | 288168.86
CAP-TAT- 19 | EQUIPOS COMPACTOS PARA FILTRACIÓN DE EFLUENTES EDAR TITULCIA, BELMONTE Y COLMENAR DE OREJA | 301392.99
CAP-TAT- 20 | EQUIPO COMPACTO PARA TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR SOTO-GUTIÉRREZ | 391000
CAP-TAT- 21 | SOPLANTES DE GAS A CALDERAS EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA | 18575.9
CAP-TAT- 22 | BOMBEO DE IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA A DEPÓSITOS EDAR SOTO-GUTIÉRREZ | 17765.43
CAP-TAT- 23 | BOMBEO DE ENTRADA A TRATAMIENTO TERCIARIO COMPACTO EDAR SOTO-GUTIÉRREZ | 12907.36
CAP-TAT- 24 | INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EDAR SUR ORIENTAL | 11425
CAP-TAT- 25 | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN REDOX EDAR SUR ORIENTAL | 5670
CAP-TAT-26 | PUERTA EDIFICIO TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA | 10800
CAP-TAT- 27 | INSTALACIÓN BOMBA DE VACIADO EDAR SUR ORIENTAL | 35862
CAP-TAT- 28 | BOMBAS DE ARENAS EDAR VALDELAGUNA, COLMENAR DE OREJA Y BELMONTE | 20970
CAP-TAT- 29 | BOMBAS ELIMINACIÓN DE FLOTANTES EDAR SUR ORIENTAL | 20025
| IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO | 4919346.21
CAP-ALB 1 | SUSTITUCIÓN TUBERÍA AGUA DE LAVADO BIOFOR (GT) | 156187.5
CAP-ALB 2 | TAMIZ PARA ALIVIADERO GENERAL (PC) | 53907
CAP-ALB 3 | EQUIPOS DE COGENERACIÓN (ED) | 393994.9997
CAP-ALB 4 | INSTALACIÓN DE NUEVA CENTRIFUGADORA Y MEJORAS DE DESHIDRATACIÓN (RC) | 59803.15
CAP-ALB 5 | SOPLANTES TRILOBULARES E INTEGRACION EN PROCESO (GT) | 89250
CAP-ALB 6 | SUSTITUCIÓN Y MOTORIZACIÓN DE COMPUERTAS (VR, CO y ZZ) | 155057
CAP-ALB 7 | REJA DE MUY GRUESOS AUTOLIMPIABLE (CH) | 50158.5
CAP-ALB 8 | SUSTITUCIÓN CLASIFICADOR DE ARENAS (CH) | 51907.8
CAP-ALB 9 | TAMIZ DE ESCALERA (ZZ, VR) | 64236.87
CAP-ALB 10 | SUSTITUCIÓN TUBERÍA RECIRCULACIÓN AGUA TRATADA BIOFOR (GT) | 104125
CAP-ALB 11 | TAMIZ DE FANGOS PRIMARIOS (GT) | 66640
CAP-ALB 12 | TAMIZ ALIVIADERO Y TORNILLO EXTRACTOR (QJ) | 75556.7295
CAP-ALB 13 | SUSTITUCIÓN DE MECANISMOS DE BARRIDO DE LODOS PARA DECANTADORES (CH) | 107100
CAP-ALB 14 | SUSTITUCIÓN BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE (PC) | 72265.35
CAP-ALB 15 | MARQUESINAS PARA CUBRICIÓN DE VEHÍCULOS (ED) | 50005
CAP-ALB 16 | TOLVA PARA ALMACENAMIENTO DE FANGO DESHIDRATADO (ED) | 195755
CAP-ALB 17 | SUSTITUCIÓN REJAS DE GRUESOS (PC) | 32576.25
CAP-ALB 18 | RENOVACIÓN DEL BOMBEO DE AGUA BRUTA DEL CENTRO DE FAUNA (NR) | 25825.96
CAP-ALB 19 | CONCENTRADOR DE GRASAS (GT) | 38303.13
CAP-ALB 20 | SUSTITUCIÓN TORNILLO TRANSPORTADOR-COMPACTADOR (PC) | 24728.2
CAP-ALB 21 | SUSTITUCION IMPULSOR TURBINA AERACIÓN (PC) | 22015
CAP-ALB 22 | SUSTITUCIÓN TABLERO DE COMPUERTA (CH) | 28560
CAP-ALB 23 | PUENTE DE RASQUETAS PARA NUEVO DECANTADOR SECUNDARIO Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN EL EXISTENTE (AF) | 41676.6
CAP-ALB 24 | VÁLVULA GUILLOTINA RECIRCULACIÓN (GT) | 13090
CAP-ALB 25 | SUSTITUCIÓN COMPRESORES (VI) | 5890.5
CAP-ALB 26 | GRUPO DE PRESIÓN Y RED DE AGUA INDUSTRIAL (AF, NR) | 30922.86
CAP-ALB 27 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN GRASAS (RC) | 15912.17
CAP-ALB 28 | VÁLVULAS DE CORTE EN CONDUCCIONES DE AIRE (VM, CO, CP, FR, NG) | 14280
CAP-ALB 29 | AIRE ACONDICIONADO (VP) | 2948.82
CAP-ALB 30 | CAUDALÍMETRO FANGOS EXTERNOS (VI) | 5950
CAP-ALB 31 | AJUSTE POSICIONAMIENTO CABESTRANTE SISTEMA ELEVACIÓN (CE, CD, RP) | 1428
CAP-ALB 32 | EXTRACTORES INDUSTRIALES (QJ, ZZ y VM) | 17371.74
CAP-ALB 33 | SISTEMA DE REGULACIÓN DE CAUDAL (VM, CO, CP, FR, NG) | 9222.5
| IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO | 2076651.63
CAP-LOZ 1 | REJA DE GRUESOS AUTOMATICA EDAR TRES CANTOS | 53000
CAP-LOZ 2 | NUEVAS BOMBAS DE AGUA REGENERADA EDAR TRES CANTOS | 104580
CAP-LOZ 3 | DESARENADOR EDAR LA CABRERA | 75390.1
CAP-LOZ 4 | NUEVA REJA FINOS EDAR EL VELLÓN | 52010.1
CAP-LOZ 5 | NUEVA BOMBA DE AGUA BRUTA EDAR TRES CANTOS | 54000
CAP-LOZ 6 | NUEVA TOLVA DE FANGO DESDHIDRATADO EN EDAR VENTURADA | 61200
CAP-LOZ 7 | NUEVO TURBOCOMPRESOR EDAR TRES CANTOS | 108000
CAP-LOZ 8 | REJA DESBASTE DE ALIVIOS | 42198.9
| IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO | 550379.1
CAP-GUA 1 | ELIMINACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONDUCCIONES EN GALERÍA DE SERVICIO EN EDAR NAVARROSILLOS | 117366.91
CAP-GUA 2 | SUSTITUCIÓN DE LAS TUBERÍAS DE RECIRCULACIÓN EXTERNA DE LA EDAR LA REGUERA | 169543.34
CAP-GUA 3 | ACTUACIONES EN LOS ESPESADORES DE GRAVEDAD DE LA EDAR ARROYO DEL SOTO | 62953.23
CAP-GUA 4 | INSTALACIÓN DE UNA SEGUNDA TOLVA EN LA EDAR GUADARRAMA MEDIO | 68684.58
CAP-GUA 5 | ACTUACIONES EN PROCESO DE DESENGRASADO EN EDAR SANTILLANA | 107056.03
CAP-GUA 6 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES EN EDAR SANTILLANA | 72095.5
CAP-GUA 7 | INSTALACIÓN DE UNA COGENERACIÓN MEDIANTE MICROTURBINA EN LA EDAR NAVALCARNERO | 359684.82
CAP-GUA 8 | ACTUACIONES EN ESPESADOR DE FANGO PRIMARIO EN EDAR NAVARROSILLOS | 83180.98
CAP-GUA 9 | RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDILLAS Y ESCALERAS DE EDAR SANTILLANA | 280324.2
CAP-GUA 10 | RENOVACIÓN DE BOMBAS DE PURGA DE FANGOS BIOLÓGICOS EN EDAR ARROYO DEL SOTO | 39375.41
CAP-GUA 11 | SUSTITUCIÓN DE LA REJA DE DESBASTE POR UN TAMIZ EN LA EDAR LAS MATAS - LOS PEÑASCALES | 28551.34
CAP-GUA 12 | REPARACIÓN DE TOLVAS DE FANGOS DESHIDRATADO EN EDAR NAVARROSILLOS | 9951.65
CAP-GUA 13 | RENOVACIÓN DEL GRUPO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR BOADILLA | 37418.11
CAP-GUA 14 | RENOVACIÓN DEL GRUPO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR NAVALCARNERO | 37821.46
CAP-GUA 15 | RENOVACIÓN DEL GRUPO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO | 21317.35
CAP-GUA 16 | NUEVO TAMIZ DE ESCALERA EN EDAR NAVARROSILLOS | 44039.45
CAP-GUA 17 | SUSTITUCIÓN DEL TAMIZ DE ALIVIADO DE PLUVIALES EN LA EDAR COLMENAREJO ESTE | 43604.84
CAP-GUA 18 | REPARACIÓN DEL DECANTADOR LAMELAR DE LA EDAR COLMENAREJO OESTE | 26039.71
CAP-GUA 19 | SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DEL DIGESTOR DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO | 10818.55
CAP-GUA 20 | SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALEFACCIÓN DEL DIGESTOR DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO | 8039.9
CAP-GUA 21 | SUSTITUCIÓN DEL CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR LAS MATAS - LOS PEÑASCALES | 4517.5
CAP-GUA 22 | RENOVACIÓN DE SISTEMA DE AERACIÓN EN LOS DESARENADORES DE EDAR SANTILLANA | 33372.14
CAP-GUA 23 | ACTUACIONES EN LOS DECANTADORES PRIMARIOS EN EDAR SANTILLANA | 39803.78
| IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO | 1705560.78
CAP-JMH 1 | SUSTITUCIÓN TURBOCOMPRESORES EXISTENTES EDAR CASAQUEMADA | 406980
CAP-JMH 2 | SUSTITUCIÓN SOPLANTES POR TURBOCOMPRESORES EDAR CASAQUEMADA | 1033482.31
CAP-JMH 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GASÓMETROS ALCALÁ OESTE | 186469.33
CAP-JMH 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GASÓMETROS TORREJÓN DE ARDOZ | 199321.33
CAP-JMH 5 | TRATAMIENTO ALIVIADOS EDAR MIRAFLORES | 202200.55
CAP-JMH 6 | TRATAMIENTO ALIVIADOS EDAR BUSTARVIEJO | 136132.89
CAP-JMH 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAMIZ DE FANGO PRIMARIO DE ALCALÁ OESTE | 276956.1
CAP-JMH 8 | FILTROS TEXTILES EDAR ARROYO DE LA VEGA | 516549.85
CAP-JMH 9 | REJAS DE SEMIGRUESOS EDAR ARROYO DE LA VEGA | 240206.26
CAP-JMH 10 | TAMIZ FANGO PRIMARIO EDAR POVEDA | 148344.51
CAP-JMH 11 | TORNILLO HIDRODINÁMICO EDAR ARROYO DE LA VEGA | 131456.92
CAP-JMH 12 | SUSTITUCION REJAS EDAR GUADALIX DE LA SIERRA Y EDAR MIRAFLORES | 66640
CAP-JMH 13 | ACTUACIONES DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR CASAQUEMADA | 86632
CAP-JMH 14 | ACTUACIONES DECANTADORES PRIMARIOS EDAR CASAQUEMADA | 83300
CAP-JMH 15 | ACTUACIONES DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR ARROYO DE LA VEGA | 98532
CAP-JMH 16 | BARANDILLA TRATAMIENTO PRIMARIO EDAR ARROYO DE LA VEGA | 70180.25
CAP-JMH 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCAMBIADORES EN ESPIRAL AGUA - FANGO EN ALCALÁ OESTE | 158669.84
CAP-JMH 18 | REFORMA SALA DE COMPRESORES DE GAS EDAR ARROYO DE LA VEGA | 59526.49
CAP-JMH 19 | SUSTITUCIÓN BARANDILLA TRATAMIENTO BIOLÓGICO EDAR CASAQUEMADA | 128571.21
CAP-JMH 20 | ACTUACIONES PRETRATAMIENTO EDAR ARROYO DE LA VEGA | 25546.92
CAP-JMH 21 | AGITACIÓN MECÁNICA BIOLÓGICOS IFAS EDAR CASAQUEMADA | 44030
CAP-JMH 22 | TRASLADO, PUESTA EN MARCHA Y CALIBRACIÓN ANALIZADOR DE GASES PROCEDENTE DE EDAR MECO A EDAR ALCALÁ OESTE | 1675.02
CAP-JMH 23 | BOMBAS CLORURO FÉRRICO EDAR CAMPO REAL | 2374.05
CAP-JMH 24 | ESCALERAS DE ACCESO RECINTOS CONFINADOS EDAR ARROYO DE LA VEGA | 13090
CAP-JMH 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS EDIFICIO PRETRATAMIENTO EDAR VELILLA | 29036
CAP-JMH 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE NIVEL EDAR LOS SANTOS DE LA HUMOSA | 5547.44
CAP-JMH 27 | BOMBAS CLORURO FÉRRICO EDAR ALCALÁ OESTE | 10631.46
| IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO | 4362082.73
* La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar

## Tajo-Tajuña lote I
CÓDIGO | UD | RESUMEN | CANTIDAD (2) | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO IVA excluido (1) | IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO (€)
CAP-TAT- 1 | BOMBAS DE RECIRCULACIÓN INTERNA EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA |  |  |  | 891019.4
Suministro, instalación y puesta en marcha de bombas de recirculación interna y conducciones, en paralelo con las existentes del tratamiento biológico
TAT-EM 1 | ud | Limpieza de elementos en zona montaje de cada reactor | 8 | 1000 | 8000
TAT-EM 2 | ud | Suministro, instalación y montaje de bombas de recirculación interna de 30 kW, 3.600 m3/h y 1,5 mca para el tratamiento biológico, marca SULZER o similar, modelo XRCP8035 PE300/4 EC.Incluso sistema de elevación y giro y módulo para supervisión de la bomba. Según E.T.-TAT 13 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 8 | 44545.25 | 356362
TAT-EM 3 | ud | Suministro e instalación EL.ELV.GIRO 70X70 H=1.75 MTS 500 kg. Segíun E.T.-TAT 13 | 8 | 902 | 7216
TAT-EM 4 | ud | Suministro e instalación de modulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BIMETAL) y humedad (ELECTRODO DI) de bombas pilotos LED. 2 salidas NC alarma temperatur ay humedad + 1 salida NC bloque bomba akimentación 110-230 VAC. Según E.T.-TAT 13 | 8 | 348 | 2784
TAT-EM 5 | ud | Variador de frecuencia para motor de 35 kW. Instalado y programado. | 8 | 7640.65 | 61125.2
TAT-EM 6 | ud | Suministro y montaje de conducciones de impulsión PRFV DN800. | 800 | 361.05 | 288840
TAT-EM 7 | ud | Trabajos de obra civil para paso de tubería por muros divisorios. Incluso perforaciones | 8 | 1944.5 | 15556
TAT-EM 8 | ud | Modificación parrilla de difusores. | 8 | 1147.2 | 9177.6
TAT-EM 9 | ud | Integración de las señales en el SCADA y pantalla específica HMI locales, programación de lazos de control y generación de gráficas e informes. | 1 | 19445 | 19445
TAT-EM 10 | ud | Cableado e instalación eléctrica bombas centrífugas sumergibles en CCM biológico. | 8 | 15314.2 | 122513.6
CAP-TAT- 2 | RENOVACIÓN BOMBEO DE RECIRCULACIÓN INTERNA EDAR SOTO-GUTIÉRREZ |  |  |  | 134200.16
Suministro, instalación y puesta en marcha de bombeos y colectores de recirculación interna, retirando la instalación existente de bajas prestaciones
TAT-EM 11 | Ud | Suministro e instalación de bomba axial sumergible para recirculación interna de licor mixto marca SULZER modelo RCP5031 A50/12 EC 400V/50Hz. de 1.060 m3 /h de caudal, 0,558 m.c.a. y 2,83 kW o similar que garantice un caudal mínimo de recirculación del 400% del caudal de entrada. Según E.T.-TAT 9 Incluye : - Mecanismo de elevación para su mantenimiento, instalado en terreno y con longitud necesaria de brazo que permita extracción del equipo, incluyendo cable de izado polipasto manual y en general todo lo necesario para su correcto funcionamiento. - Todos los accesorios necesarios para su soportación y para desmontaje. | 6 | 9883 | 59298
TAT-EM 12 | m | Suministro e instalación de tubería PRFV DN 500 - PN 6. SN1000 para recirculación interna. Características: Sistema de fabricación: Mandril de avance continuo. Diámetro: DN 500 mm Rigidez: 10.000 N/m² Presión nominal: PN 6 Se suministra con la junta "Campana y espiga", integral y monolítica con el propio tubo, con doble junta tórica de estanqueidad y válvula de prueba; por lo tanto, las extremidades de los tubos, serán macho- hembra. El hecho de que la junta lleve una válvula de comprobación, hace posible que se pueda comprobar in situ que la tubería se ha instalado correctamente. Incluido pp de juntas, accesorios y soportación. Unidad instalada, probada y funcionando. Obra civil necesaria incluyendo : - Recrecido de pasamuros. - Adaptación de zona inferior de paso de agua con recrecido necesario para respetar las secciones de paso actuales y en general todo lo necesario para el correcto montaje de la tubería así como el buen diseño hidráulico del reactor biológico. | 324 | 132.64 | 42975.36
TAT-EM 13 | Ud | Suministro y montaje de variador de frecuencia marca Power Electronic modelo SD 70032 5 o similar 15 kW 400V/480V a carga pesada. - Instalación y pruebas - Adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. | 5 | 1095.36 | 5476.8
TAT-EM 14 | Ud | Suministro de caudalímetro magnético inductivo de electrónica separada marca KROHNE modelo OPTIFLUX 2000F o similar: - Tamaño del medidor DN 500¦20" - Conexión DN 500 PN 10 - IP 68 (NEMA 4X/6P) según EN 60529 Incluye: - Pantalla para visualización de caudal situada en el exterior. Se incluye el suministro e instalación en acero inoxidable AISI 316 de tejadillo o similar para evitar en todo lo momento la radiación UV sobre la pantalla de visualización. Ubicación a determinar por Canal de Isabel II. - Cableado eléctrico y de señal necesario para su correcta instalación y adecuación a la instalación existente. - Integración en SCADA y PLC. - Carretes necesarios para su desmontaje. | 5 | 4850 | 24250
TAT-EM 15 | Ud | Desmontaje y acopio en ubicación a indicar por Canal de Isabel II : - Tuberías existentes y accesorios. - 5 Caudalímetros. - 5 Bombas axiales | 1 | 1300 | 1300
TAT-EM 16 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 900 | 900
CAP-TAT- 3 | VARIADORES DE FRECUENCIA BOMBAS DE AGUA BRUTA EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA |  |  |  | 76240
Suministro, instalación y puesta en marcha de variadores de frecuencia bombas grandes de agua bruta
TAT-EM 17 | ud | Suministro e instalación ha de variadores de frecuencia de 315 kW para bombas de agua bruta , marca SCHNEIDER o similar, modelo ATV660C35Q4X1. Incluido armario, seccionadores, fusibles y filtros de salida. Según E.T.-TAT 14 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 2 | 33000 | 66000
TAT-EM 18 | m | Suministro e instalación cable H07RN-F 1 X 150 5DH1 260 OZOFLEX(PLUS). | 160 | 57 | 9120
TAT-EM 19 | ud | Parametrización y puesta en marcha. | 1 | 1120 | 1120
CAP-TAT- 4 | TAMICES DE PRETRATAMIENTO EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA |  |  |  | 215406.37
Suministro e instalación de tres tamices para el pretratamiento que sustituyan a las rejas de gruesos y tamices actuales
TAT-EM 20 | m | Ampliación tarjeta de EA en PLC CCM pretratamiento | 3 | 1695.75 | 5087.25
TAT-EM 21 | ud | Tamiz de escalera HUBER STEP SCREEN® SSF HE 3500x826/6 53° según E.T.-TAT 16 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 3 | 53550 | 160650
TAT-EM 22 | ud | Controlador Prosonic S FMU90 o similar para Evaluación: Nivel/Caudal, Medida Contínua + Contacto de Salida Aplicación: Hasta 2 sensores | 3 | 2096.8157 | 6290.45
TAT-EM 23 | ud | Medidor de nivel Prosonic S FDU90 o similar | 6 | 583.4332 | 3500.6
TAT-EM 24 | ud | Programación de lazos de control (generación de gráficas e informes) y configuración de la pantallas y SCADA. | 1 | 4486.3 | 4486.3
TAT-EM 25 | m | Línea de señal con cable flexible apantallado de 12x1 mm2 de sección desde CCM Pretratamiento hasta tamices | 330 | 16.3387 | 5391.77
TAT-EM 26 | ud | Desmantelamiento rejas de gruesos y tamices existentes e instalación de los nuevos. Incluso suministro e instalación de equipación eléctrica necesaria. | 1 | 30000 | 30000
CAP-TAT- 5 | TAMICES DE PRETRATAMIENTO EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA |  |  |  | 403207.33
Suministro e instalación de cuatro tamices para 4 líneas del pretratamiento y que sustituyan a las rejas y tamices actuales
TAT-EM 27 | ud | Desmantelamiento rejas de gruesos y tamices existentes. Instalación de nuevos equipos. Cableado y canalización. Puesta en marcha de la instalación. | 1 | 20000 | 20000
TAT-EM 28 | ud | Suministro de tamices de pretratamiento tipo escalera marca HUBER o similar, modelo SCREEN® SSF HE 5000x1626/6 53° según E.T.-TAT 12 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 4 | 86800 | 347200
TAT-EM 29 | ud | Integración de las señales en el SCADA y pantalla específica HMI locales, programación de lazos de control y generación de gráficas e informes. | 1 | 8980 | 8980
TAT-EM 30 | ud | Ampliación tarjeta de EA en PLC CCM pretratamiento. | 4 | 1695.75 | 6783
TAT-EM 31 | ud | Medidor de nivel Prosonic S FDU90 o similar. | 8 | 583.4332 | 4667.47
TAT-EM 32 | ud | Controlador Prosonic S FMU90 o similar para Evaluación: Nivel/Caudal, Medida Contínua + Contacto de Salida Aplicación: Hasta 2 sensores. Según E.T.-TAT 12 | 4 | 2096.8157 | 8387.26
TAT-EM 33 | m | Línea de señal con cable flexible apantallado de 12x1 mm2 de sección desde CCM Pretratamiento hasta tamices. | 440 | 16.34 | 7189.6
CAP-TAT- 6 | REJA AUTOMÁTICA DE MUY GRUESOS EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA |  |  |  | 259599.62
Suministro e instalación de reja automática de muy gruesos previa al bombeo de agua bruta
TAT-EM 34 | ud | Reja automática de cable para desbaste de gruesos modelo RC3. Con equpo de limpieza automático con peines en disposición frontal accionado por cadenas con guiado lateral. . Reductor seleccionado según normas AGMA. Limpieza de peines mediante estructura basculante con rascador de nylon. Reja de paso 80 mm, según E.T.-TAT 19 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 2 | 74715 | 149430
TAT-EM 35 | ud | Tornillo transportador modelo TE en INOX 316. Diámetro 250 mm. Rendimiento 3 m3/h. Pista de deslizamiento en UHMWPE. Motorreductor eléctrico. Motor trifásico de 4 kW, según E.T.-TAT 19 | 1 | 10625 | 10625
TAT-EM 36 | ud | Tornillo Compactador modelo TP en INOX 316. Diámetro 250 mm. Rendimiento 3 m3/h. Pista de deslizamiento en UHMWPE. Motorreductor eléctrico. Motor trifásico de 1,5 kW según E.T.-TAT 19 | 1 | 13125 | 13125
TAT-EM 37 | ud | Obra civil consistente en hormigonado de parte inferior, laterales. Muros de hormigón armado unidos a la estructura existente y respetando las características de la misma, así como realizacion de estructura soporte | 1 | 16474 | 16474
TAT-EM 38 | ud | Pasarela de acceso a motores, cableado, actuadores, etc. Y vigas de apoyo en INOX 304. | 1 | 6250 | 6250
TAT-EM 39 | ud | Cableado incluyedo cableado interno de la máquina, finales de carrera y detectores de cable flojo. Automatización desde cuadro existente. Se incluye entrega de memoria de fundionamiento de los equipos y señales a tratar. | 1 | 2500 | 2500
TAT-EM 40 | ud | Transporte mediante trailer desde el cual se descargará directamente para iniciar el montaje. Costes de carga en origen y transporte de equipos incluidos. | 1 | 5625 | 5625
TAT-EM 41 | ud | Montaje de equipos y desmontaje de equipos existentes. Incluso desplazamiento de personal, transporte de material complementario y descarga. | 1 | 22387.47 | 22387.47
TAT-EM 42 | m | Línea de señal con cable flexible apantallado de 12x1 mm2 de sección desde CCM Pretratamiento hasta reja. | 250 | 19.4446 | 4861.15
TAT-EM 43 | ud | Programación de lazos de control y configuración de la pantallas y SCADA. | 1 | 6902 | 6902
TAT-EM 44 | ud | Limpieza del pozo e instalacion de bombeo provisional | 1 | 21420 | 21420
CAP-TAT- 7 | INSTALACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS DE AERACIÓN DE BIOLÓGICO EDAR SUR ORIENTAL |  |  |  | 418645.12
Suministro, instalación y puesta en marcha para la automatización de las válvulas de aeración del tratamiento biológico
TAT-EM 45 | ud | Desmontaje de las válvulas de mariposa manuales existentes y acopio en punto indicado de la instalación o retirada. | 1 | 600 | 600
TAT-EM 46 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de válvulas de diafragma tipo CMO o similar, serie VD DN200, con damper multisector y actuación mediante motor, incluido el cableado necesario para las conexiones eléctricas. Control de posición y transmisión al PLC de posición. Según E.T.-TAT 27 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 12 | 23951.67 | 287420.04
TAT-EM 47 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de valvulas de diafragma CMO o similar, serie VD DN150, con damper multisector y actuación mediante motor, incluido el cableado necesario para las conexiones eléctricas. Control de posición y transmisión al PLC de posición. Según E.T.-TAT 28 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 4 | 21282.52 | 85130.08
TAT-EM 48 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de valvula de guillotina tipo Orbinox o similar, serier EXESDM V-PORT DN150, incluido cableado necesario para las conexiones eléctricas. Según E.T.-TAT 29 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 8 | 5308.5 | 42468
TAT-EM 49 | ud | Integración de las señales en el SCADA y pantalla específica HMI locales, programación de lazos de control y generación de gráficas e informes. | 1 | 3027 | 3027
CAP-TAT- 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAMICES DE PRETRATAMIENTO EDAR SUR ORIENTAL |  |  |  | 173387.36
Suministro, instalación y puesta en marcha de dos tamices para el pretratamiento que sustituyan a las rejas y tamices actuales
TAT-EM 50 | ud | Desmantelamiento desbaste existente. Instalación de nuevos equipos. Cableado y canalización. Puesta en marcha de la instalación. | 1 | 12000 | 12000
TAT-EM 51 | ud | Suministro de tamices de finos de pretratamiento tipo escalera marca HUBER o similar, modelo STEP SCREEN SSF HE 4000*1226/6 53º. Según E.T.-TAT 20 Incluida la automatización y el cuadro eléctrico con panel táctil HMI tipo rittal o similar, con tensión de 400v, PLC Siemens S7-1200, HMI Siemens Touch TP KTP400 4,3" y grado de protección IP 54. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 2 | 73780 | 147560
TAT-EM 52 | ud | Controlador Prosonic S FMU90 o similar para Evaluación: Nivel/Caudal, Medida Contínua + Contacto de Salida Aplicación: Hasta 2 sensores. | 2 | 2096.82 | 4193.64
TAT-EM 53 | ud | Medidor de nivel Prosonic S FDU90 o similar . | 4 | 583.43 | 2333.72
TAT-EM 54 | ud | Integración de las señales en el SCADA y pantalla específica HMI locales, programación de lazos de control y generación de gráficas e informes. | 1 | 7200 | 7200
TAT-EM 55 | ud | Obra civil necesaria para nivelar el solado existente, de aproximadamente 20 cm de profundidad, para la ubicación de los nuevos tamices. | 1 | 100 | 100
CAP-TAT- 9 | MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON CONTROL DE POSICIÓN EDAR SOTO-GUTIÉRREZ |  |  |  | 97650
Suministro e instalación de motores de accionamiento con control de posición, para motorización de diferentes compuertas y válvulas manuales de la EDAR
TAT-EM 56 | Ud | -Suministro e instalación de motor de accionamiento marca AUMA o similar totalmente compatible con la válvula, dotado con controlador de posición modelo AUMATIC o similar que trasmitirá toda la información de posicionamiento al PLC, incluso cuanto cableado y hardware y software sea necesario para su instalación. | 15 | 6500 | 97500
TAT-EM 57 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 150 | 150
CAP-TAT- 10 | VÁLVULAS DE REPARTO DE AIRE A REACTORES BIOLÓGICOS EDAR ARANJUEZ |  |  |  | 282694.8
Suministro e instalación de válvulas de aire, para regulación fina del reparto de aire a los reactores biológicos
TAT-EM 58 | Ud | Suministro e instalación de válvula de regulación de aire a instalar en bajante de biológico, marca EGGER modelo Iris Diaphram o similar, DN200 y PN10, de tal manera que el caudal de aire sea dosificado de manera totalmente controlada por la automatización.Según E.T.-TAT 11 -Quedan incluidas cuantas modificaciones sean necesarias en los conductos de aire existentes, reducciones DN250 DN200, calorifugados, tramos nuevos a instalar, obra civil y adaptaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las válvulas y la trasmisión de la posición al PLC y sistema de control de la edar. - Pruebas y puesta en marcha así como entrega de toda la documentación, marcado CE, manual de operación y mantenimiento, etc. que sea necesario. | 12 | 17045.4 | 204544.8
TAT-EM 59 | Ud | -Suministro e instalación de motor de accionamiento marca AUMA o similar totalmente compatible con la válvula, dotado con controlador de posición modelo AUMATIC o similar que trasmitirá toda la información de posicionamiento al PLC, incluso cuanto cableado y hardware y software sea necesario para su instalación. | 12 | 6500 | 78000
TAT-EM 60 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 150 | 150
CAP-TAT- 11 | TAMIZ DE FANGO PRIMARIO EDAR SOTO-GUTIÉRREZ |  |  |  | 83135.63
Suministro e instalación de tamiz de fango primario en 2ª línea
TAT-EM 61 | Ud | Tamiz de escalera ABS, RS 10x60x2mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 120 m3/h, y altura de descarga útil de los sólidos de 1.030 mm. Motor de 0,75 kW, y grupo reductor de 1410 rpm a 12,80 rpm.Según E.T.-TAT 10. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 38216 | 38216
TAT-EM 62 | kg | Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc., incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas para cajón de tamiz.Según E.T.-TAT 10. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 633 | 10.11 | 6399.63
TAT-EM 63 | Ud | Tornillo transportador compactador para canal de recogida de fangos primarios, hélice y bastidor en AISI 316. Incluye soporte del tornillo. De la longitud necesaria para la correcta evacuación de los residuos a contenedor.Según E.T.-TAT 10, - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 10100 | 10100
TAT-EM 64 | h | Alquiler de camión grúa autopropulsado con capacidad de carga y elevación de hasta 8,5 t incluyendo conductor operador. El conductor operador deberá poseer un carné expedido por órgano competente (habiendo superado un examen teórico y otro práctico sobre la materia) para poder realizar las operaciones. Se incluye el desplazamiento y regreso a/de la EDAR, consumo de combustible necesario, trabajos de izado y manipulación | 32 | 33.75 | 1080
TAT-EM 65 | Ud | Suministro de colectores de conexión tamiz de fangos de la EDAR Soto-Gutiérrez en acero inoxidable AISI-316.Incluye Tornillería A-4 y juntas. Colectores de entrada al tamiz y laterales a la pasarela DN100; colector de salida del tamiz DN150. Incluye tolva de recogida de residuos compactados y colector a contenedor de DN500. | 1 | 16800 | 16800
TAT-EM 66 | Ud | Suministro e instalación de válvula de compuerta embridada de accionamiento manual. Modelo BV-05-47 o similar DN100. Incluso juntas, tornillería y pequeño material, totalmente instalada.. Pruebas, puesta en marcha y entrega de marcado CE y manual de operación y mantenimiento, así como cualquier otra documentación requerida. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 840 | 840
TAT-EM 67 | Ud | Montaje mecánico, eléctrico, obra civil y cuanta reprogramación sea necesaria en PLC y SCADA para su correcto funcionamiento y visualización. | 1 | 9500 | 9500
TAT-EM 68 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 200 | 200
CAP-TAT- 12 | SUSTITUCIÓN DE PUENTES DECANTADORES PRIMARIOS EDAR SOTO-GUTIÉRREZ |  |  |  | 75200
Suministro, sustitución, puesta en marcha de puentes decantadores primarios
TAT-EM 69 | Ud | Puente móvil para decantador de gravedad, en decantador secundario, de tracción periférica. Diámetro exterior del tanque: 20 m . Según E.T.-TAT 2 - Instalación, pruebas., adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. - Caja de recogida de flotantes - Sistema de limpieza de vertederos y superficie del decantador: suministro e instalación de red de conductos en AISI 316 para proyección de agua industrial mediante varios rociadores a alta presión, ectroválvulas, llaves de corte y rociadores. así como automatización correspondiente, incluida ésta. Se aportará agua a presión para la limpieza de toda la superficie del decantador (se impulsarán todos los flotantes a lo largo del radio del decantador) y canal vertedero completo, cuando sea necesario; al menos, se podrán seleccionar dos zonas de limpieza; la nueva red de limpieza de flotantes incluirá bomba sumergible tipo lápiz, marca GRUNDFOS o similar, mod. SP o similar, incluyendo todo el material, accesorios y operaciones necesarias de cualquier tipo para su correcta instalación. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 4 | 18750 | 75000
TAT-EM 70 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 200 | 200
CAP-TAT- 13 | INSTALACIÓN DE TAMIZ DE FANGOS PRIMARIOS EDAR SUR ORIENTAL |  |  |  | 88600.05
Suministro, instalación y puesta en servicio de un nuevo tamiz de fangos primarios en la fase II
TAT-EM 71 | ud | Suministro de tamiz prensa para fangos primarios con patas extensoras, marca HUBER Stainpress 290 o similar. Incluye cuadro eléctrico con panel de control táctil (HMI) de marca HUBER o similar, de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automático del equipo. Según E.T.-TAT 26 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 81515 | 81515
TAT-EM 72 | ud | Integración de las señales en el SCADA y pantalla específica HMI locales, programación de lazos de control y generación de gráficas e informes. | 1 | 1065.05 | 1065.05
TAT-EM 73 | ud | Montaje e instalación. Cableado y canalización. Puesta en marcha. | 1 | 6020 | 6020
CAP-TAT- 14 | SUSTITUCIÓN DE PUENTES DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR SOTO-GUTIÉRREZ |  |  |  | 78400
Suministro, sustitución, puesta en marcha de puentes decantadores secundarios
TAT-EM 74 | Ud | Puente móvil para decantador de gravedad, en decantador secundario, de tracción periférica. Diámetro exterior del tanque: 26 m . Según E.T.-TAT 4 - Instalación, pruebas., adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. - Caja de recogida de flotantes - Sistema de limpieza de vertederos y superficie del decantador: suministro e instalación de red de conductos en AISI 316 para proyección de agua industrial mediante varios rociadores a alta presión, ectroválvulas, llaves de corte y rociadores. así como automatización correspondiente, incluida ésta. Se aportará agua a presión para la limpieza de toda la superficie del decantador (se impulsarán todos los flotantes a lo largo del radio del decantador) y canal vertedero completo, cuando sea necesario; al menos, se podrán seleccionar dos zonas de limpieza; la nueva red de limpieza de flotantes incluirá bomba sumergible tipo lápiz, marca GRUNDFOS o similar, mod. SP o similar, incluyendo todo el material, accesorios y operaciones necesarias de cualquier tipo para su correcta instalación. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 4 | 19550 | 78200
TAT-EM 75 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 200 | 200
CAP-TAT- 15 | RENOVACIÓN DECANTADORES PRIMARIOS EDAR ARANJUEZ |  |  |  | 79304.75
Suministro e instalación de puentes decantadores, vertederos, chapa y deflector
TAT-EM 76 | Ud | Puente móvil para decantador de gravedad, en decantador primario, de tracción periférica. Diámetro exterior del tanque: 21m . Según E.T.-TAT 1 - Instalación, pruebas., adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. - Campana central. - Caja de recogida de flotantes - Carenado - Sistema de limpieza de vertederos y superficie del decantador: suministro e instalación de red de conductos en AISI 316 para proyección de agua industrial mediante varios rociadores a alta presión, ectroválvulas, llaves de corte y rociadores. así como automatización correspondiente, incluida ésta. Se aportará agua a presión para la limpieza de toda la superficie del decantador (se impulsarán todos los flotantes a lo largo del radio del decantador) y canal vertedero completo, cuando sea necesario; al menos, se podrán seleccionar dos zonas de limpieza; la nueva red de limpieza de flotantes incluirá bomba sumergible tipo lápiz, marca GRUNDFOS o similar, mod. SP o similar, incluyendo todo el material, accesorios y operaciones necesarias de cualquier tipo para su correcta instalación. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 3 | 18800 | 56400
TAT-EM 77 | Ud | Vertedero de chapa y deflector de las siguientes características.Según E.T.-TAT 1 - Material: Acero inoxidable AISI 316 L. - Sellado de junta con material Sika o similar. | 3 | 5400 | 16200
TAT-EM 78 | kg | Kg acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc.; Material: Estructuras en acero inoxidable AISI-316; Abrazaderas: Acero inoxidable para estructura de soporte, tirantes, tensores y elementos de fijación del conjunto del sistema de barrido al puente decantador.Según E.T.-TAT 1 | 500 | 10.11 | 5055
TAT-EM 79 | Ud | Renovación de elementos barredores en EPDM Según E.T.-TAT 1 | 3 | 400 | 1200
TAT-EM 80 | Ud | Suministro e instalación de aros salvavidas de polietileno, color naranja, de 75 cm de diámetro, equipado con 4 bandas reflectantes y línea de vida de al menos 10 m y, en todo caso, la necesaria para abarcar al menos la distancia desde el aro al centro de la ubicación a proteger, con marcado CE o SOLAS. Totalmente homologados, incluyendo suministro e instalación de soporte metálico. En ubicación a determinar por Canal de Isabel II o en sustitución de equipos deteriorados | 3 | 83.25 | 249.75
TAT-EM 81 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 200 | 200
CAP-TAT- 16 | RENOVACIÓN DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR ARANJUEZ |  |  |  | 79804.05
Suministro e instalación de puentes decantadores, vertederos, chapa y deflector
TAT-EM 82 | Ud | Puente móvil para decantador de gravedad, en decantador secundario, de tracción periférica. Diámetro exterior del tanque: 30 m .Según E.T.-TAT 3 - Instalación, pruebas., adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. - Campana central. - Caja de recogida de flotantes - Carenado - Sistema de limpieza de vertederos y superficie del decantador: suministro e instalación de red de conductos en AISI 316 para proyección de agua industrial mediante varios rociadores a alta presión, ectroválvulas, llaves de corte y rociadores. así como automatización correspondiente, incluida ésta. Se aportará agua a presión para la limpieza de toda la superficie del decantador (se impulsarán todos los flotantes a lo largo del radio del decantador) y canal vertedero completo, cuando sea necesario; al menos, se podrán seleccionar dos zonas de limpieza; la nueva red de limpieza de flotantes incluirá bomba sumergible tipo lápiz, marca GRUNDFOS o similar, mod. SP o similar, incluyendo todo el material, accesorios y operaciones necesarias de cualquier tipo para su correcta instalación. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 3 | 20520 | 61560
TAT-EM 83 | Ud | Vertedero de chapa tipo Thompson y deflector de las siguientes características.Según E.T.-TAT 3 - Material: acero inoxidable AISI 316 L. - Sellado de junta con material Sika o similar. | 2 | 6829 | 13658
TAT-EM 84 | kg | Kg acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc.; Material: estructuras en acero inoxidable AISI-316; abrazaderas: acero inoxidable para estructura de soporte, tirantes, tensores y elementos de fijación del conjunto del sistema de barrido al puente decantador.Según E.T.-TAT 3 | 330 | 10.11 | 3336.3
TAT-EM 85 | Ud | Renovación de elementos barredores en EPDM Según E.T.-TAT 3 | 2 | 400 | 800
TAT-EM 86 | Ud | Suministro e instalación de aros salvavidas de polietileno, color naranja, de 75 cm de diámetro, equipado con 4 bandas reflectantes y línea de vida de al menos 10 m y, en todo caso, la necesaria para abarcar al menos la distancia desde el aro al centro de la ubicación a proteger, con marcado CE o SOLAS. Totalmente homologados, incluyendo suministro e instalación de soporte metálico. En ubicación a determinar por Canal de Isabel II o en sustitución de equipos deteriorados | 3 | 83.25 | 249.75
TAT-EM 87 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 200 | 200
CAP-TAT- 17 | NUEVO TURBOCOMPRESOR CENTRÍFUGO EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA |  |  |  | 348289.03
Suministro, instalación y montaje, puesta en marcha de un turbocompresor centrífugo para aeración del tratamiento biológico
TAT-EM 88 | ud | Desmontaje de turbocompresor 630 kW. Acopio en punto indicado de la instalación o retirada. | 1 | 6571.86 | 6571.86
TAT-EM 89 | ud | Turbocompresor centrífugo de una etapa GL-TURBO modelo GL8 o similar con capacidad para impulsar de 7.439-16.532 Nm3/h a 0,7 bar con caja de engranajes de precisión, paletas guía de entrada variable (IGV) y paletas guía de descarga variable, servomotor para regulación de flujo continuamente variable (45% -100%) basado en la demanda de flujo, presión diferencial y temperatura de entrada. Sistema de lubricación Integradet que incluye aire o enfriador de agua. Sondas PT100 en rodamientos y sonda de vibración en el eje del piñón. Todo montado en una placa base común preparada para adaptarse a un motor eléctrico adecuado. Incluyendo: - Unidad de filtro JL-GL8 de entrada con rejilla de protección para la aspiración desde la sala de ventilación o a través del marco de la pared desde el exterior. El filtro está montado en la entrada. El filtro está equipado con indicador de presión de ensuciamiento del filtro diferencial. El filtro puede ser reemplazado a través de una cubierta lateral. El armario está hecho de acero al carbono y pintado. Silenciador de entrada para el montaje en la entrada del soplador. Conector flexible entre soplador y silenciador. El armario está hecho de acero al carbono y pintado. - Con difusor en la salida del soplador para recuperar hasta el 90% de la presión dinámica. Fabricado en acero al carbono y pintado. Equipado con un silenciador integrado. Brida según EN1092-1 PN10. DN300/DN500 - PN10 - Motor eléctrico de inducción de calidad, 450 kW, 3 * 6000 V, B3, IP55, . Frecuencia Neta 50 Hz IE4 - Válvula de soplado DN150 y silenciador. Una válvula de mariposa con extremos bridados. Equipado con un actuador eléctrico, interruptores de límite y un silenciador. Para el montaje entre bridas. PN10 EN 1092-1 - Válvula de retención DN500 Válvula de retención de doble trampilla con resorte y extremos bridados. Para montaje entre aletas PN10 - EN1092-1 - Compensador flexible DN300, con tubo guía, montado en la salida del soplador. El conector flexible está hecho de SS304. Bridas por PN10 EN1092-1 - Panel de control local (LCP) Equipado con SIMATIC S7-300 y panel táctil a color de 9 "para controlar, monitorear y proteger la unidad de ventilación. Integrado Sistema de optimización de potencia continua basado en la presión diferencial medida y la temperatura de entrada. Incluir comunicacion interfaces a MCP a través de Profibus (o sala de control principal). Según E.T.-TAT 15 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 301332.14 | 301332.14
TAT-EM 90 | ud | Conexionado de señales y re-programación MCP existente y SCADA | 1 | 16065 | 16065
TAT-EM 91 | ud | Modificaciones en celda de protección y maniobra en M.T. Para motor de 450 kW | 1 | 10313.73 | 10313.73
TAT-EM 92 | ud | Conexionado en tubería de acero galvanizado DN500 a colector general, incluso pp en piezas especiales | 1 | 14006.3 | 14006.3
CAP-TAT- 18 | SOPLANTE DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA |  |  |  | 288168.86
Suministro, instalación y montaje de una soplante de levitación magnética para aeración del tratamiento biológico
TAT-EM 93 | ud | Desmontaje de turbocompresor 630 kW. Acopio en punto indicado de la instalación o retirada. | 1 | 6571.86 | 6571.86
TAT-EM 94 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de soplante de levitación magnética para aeración , marca SULZER o similar, modelo HST-40-400-1-H, según E.T.-TAT 17 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 241622 | 241622
TAT-EM 95 | ud | Conexionado de señales y re-programación MCP existente y SCADA | 1 | 19975 | 19975
TAT-EM 96 | ud | Nueva celda de protección y maniobra en M.T. Para motor de 450 kW | 1 | 18000 | 18000
TAT-EM 97 | ud | Conexionado en tubería de acero galvanizado DN500 a colector general, incluso pp en piezas especiales | 1 | 2000 | 2000
CAP-TAT- 19 | EQUIPOS COMPACTOS PARA FILTRACIÓN DE EFLUENTES EDAR TITULCIA, BELMONTE Y COLMENAR DE OREJA |  |  |  | 301392.99
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo compacto para filtración textil para afino del efluentes, en cámara bajo rasante
TAT-EM 98 | Ud | Suministro e instalación de equipo compacto para filtrado de agua efluente marca MECANA o similar, mod. Optifiber TF4 o similar con hasta 4 m2 de superficie de filtración.Según E.T.-TAT 6 Incluye: - Instalación y pruebas - Obra civil necesaria de tal manera que el equipo se instale, bajo rasante, a la cota de la tubería de vertido requerida y que se eviten bombeos previos - Suministro e instalación de tanque en acero inoxidable AISI 304 - Sistema de eliminación de lodos de fondo con conducto en acero inoxidable AISI 316L hasta red o arqueta de vaciados de la edar, con toda la obra civil accesorios, conductos, material auxiliar, etc. hasta su total funcionamiento, cuadro de control del fabricante y, en general todo lo necesario para el perfecto funcionamiento del equipo. - Adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 3 | 100264.33 | 300792.99
TAT-EM 99 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 3 | 200 | 600
CAP-TAT- 20 | EQUIPO COMPACTO PARA TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR SOTO-GUTIÉRREZ |  |  |  | 391000
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo terciario compacto, 2ª línea de filtro de tela + UV
TAT-EM 100 | Ud | Tratamiento Terciario Compacto Mecana – teqmaUV de Media Presión - UVFiltex 6DXL8 para EDAR Soto-Gutiérrez compuesto por Filtración Optifiber® Mecana modelo SF6/30 Equipo de filtración con 6 discos y 30 m2 de superficie filtrante, montado en tanque metálico o similar. Desinfección UV Equipo de desinfección ultravioleta TeqmaUV modelo, DXL81500 con 8 lámparas de media presión de 1500W, conexiones NW200 o similar. Inter-conexionado mecánico y eléctrico entre ambos elementos. Según E.T.-TAT 5. Incluye: - Instalación y pruebas - Calderería y accesorios necesarios para la adecuación a la instalación existente en acero inoxidable AISI 316.Según E.T.-TAT 5 - Adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. - Adecuación de obra civil para su ubicación. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 390800 | 390800
TAT-EM 101 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 200 | 200
CAP-TAT- 21 | SOPLANTES DE GAS A CALDERAS EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA |  |  |  | 18575.9
Suministro, instalación y montaje de dos soplantes de biogás a calderas como sustitución de dos existentes
TAT-EM 102 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de soplante de Canal Lateral; CL 17/21 G 2,2 kW EExd IIB T3 o similar. Incluso filtro de gas, presostato, termostato y accesorios necesarios, según E.T.-TAT 18 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 2 | 7949.2 | 15898.4
TAT-EM 103 | ud | Certificación instalación de gas | 1 | 297.5 | 297.5
TAT-EM 104 | ud | Desmantelamiento equipos existentes e instalación de los nuevos. Incluso suministro e instalación de equipación eléctrica necesaria. | 1 | 2380 | 2380
CAP-TAT- 22 | BOMBEO DE IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA A DEPÓSITOS EDAR SOTO-GUTIÉRREZ |  |  |  | 17765.43
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo bombeo de menor altura de impulsión a depósitos de red
TAT-EM 105 | Ud | Suministro de bomba de la marca SULZER, modelo SNS2-100 (150-100-200) o similar.Según E.T.-TAT 7 Incluye: - Instalación y pruebas - Calderería y accesorios necesarios para la adecuación a la instalación existente. - Adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 14377 | 14377
TAT-EM 106 | Ud | Suministro de variador de frecuencia 45kW 400V/480V de la marca Schneider o similar. - Instalación y pruebas - Adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. | 1 | 3188.43 | 3188.43
TAT-EM 107 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 200 | 200
CAP-TAT- 23 | BOMBEO DE ENTRADA A TRATAMIENTO TERCIARIO COMPACTO EDAR SOTO-GUTIÉRREZ |  |  |  | 12907.36
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo al tratamiento terciario compacto con menor altura
TAT-EM 108 | Ud | Bomba de la marca SULZER, modelo SNS3-125 o similar. Según E.T.-TAT 8 Incluye: - Instalación y pruebas - Calderería y accesorios necesarios para la adecuación a la instalación existente. - Adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 11612 | 11612
TAT-EM 109 | Ud | Suministro de variador de frecuencia ATV630 IP21 15kW 400V/480V de la marca Schneider o similar. Incluye: - Instalación y pruebas - Adecuación de la instalación eléctrica existente, así como reprogramación en caso necesario de PLC y SCADA. | 1 | 1095.36 | 1095.36
TAT-EM 110 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 1 | 200 | 200
CAP-TAT- 24 | INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EDAR SUR ORIENTAL |  |  |  | 11425
Renovación de material de laboratorio
TAT-EM 111 | ud | Suministro de balanza PIONER 120 g, 0,1 mg. Cal. Interna. Entrega de toda la documentación de los equipos suministrados, manual de operación y mantenimiento. Según E.T.-TAT 25 | 1 | 2380 | 2380
TAT-EM 112 | ud | Suministro de microscopio marca ZEISS CF Torreta con camara AXIOCAM. Entrega de toda la documentación de los equipos suministrados, manual de operación y mantenimiento. Según E.T.-TAT 23 | 1 | 6545 | 6545
TAT-EM 113 | ud | Suministro de estufa bacteriologica Incudigit de 20 litros. Entrega de toda la documentación de los equipos suministrados, manual de operación y mantenimiento. Según E.T.-TAT 24 | 1 | 2380 | 2380
TAT-EM114 | ud | Trabajos de retirada de equipos existentes y puesta en marcha. | 1 | 120 | 120
CAP-TAT- 25 | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN REDOX EDAR SUR ORIENTAL |  |  |  | 5670
Sustitución, suministro e instalación de equipos de medición REDOX para zona anóxica del tratamiento biológico
TAT-EM 115 | ud | Trabajos de retirada de equipos existentes. Acopio en punto indicado de la instalación o retirada. | 1 | 500 | 500
TAT-EM116 | ud | Suministro e instalación de medidores REDOX tipo HACH LANGE o similar, modelo LANGE 1200 sc. Caudal máximo de muestra de 4m/s, diámetro de 42mm, longitud de 504mm y 10 m de cable integrado de poliuretano. Puesta en marcha de la instalación. Según E.T.-TAT 30 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 3 | 1190 | 3570
TAT-EM 117 | ud | Integración de las señales en el SCADA y pantalla específica HMI locales, programación de lazos de control y generación de gráficas e informes. | 1 | 1600 | 1600
CAP-TAT-26 | PUERTA EDIFICIO TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA |  |  |  | 10800
Retirada, suministro e intalación de puerta industrial en edificio de fangos primarios
TAT-EM 118 | ud | Desmontaje de puertas existentes. Acopio en punto indicado de la instalación o retirada. | 2 | 250 | 500
TAT-EM 119 | ud | Suministro e instalación de puerta seccional industrial de 2,52 x 3,60 m, con puerta de hombre y doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido, chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato.Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 2 | 4750 | 9500
TAT-EM 120 | ud | Suministro y montaje de interruptor antideflagrante y caja estanca. | 2 | 400 | 800
CAP-TAT- 27 | INSTALACIÓN BOMBA DE VACIADO EDAR SUR ORIENTAL |  |  |  | 35862
Suministro, instalación y puesta en servicio de bomba para el vaciado de los decantadores primarios de la fase II, para facilitar su funcionamiento para pluviales
TAT-EM 121 | ud | Suministro de bomba centrifuga autoaspirante tipo Gorman-Rupp o similar, modelo T6C71SC-B/FM. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 30395 | 30395
TAT-EM 122 | ud | Trabajos de montaje, instalación del equipo suministrado y puesta en marcha. | 1 | 4000 | 4000
TAT-EM 123 | ud | Integración de las señales en el SCADA y pantalla específica HMI locales, programación de lazos de control y generación de gráficas e informes. | 1 | 1467 | 1467
CAP-TAT- 28 | BOMBAS DE ARENAS EDAR VALDELAGUNA, COLMENAR DE OREJA Y BELMONTE |  |  |  | 20970
Suministro e instalación de bombas de arenas a 3 EDAR para renovar existentes
TAT-EM 124 | Ud | Suministro e instalación de bomba de extracción de arenas en desarenador estático marca EGGER-TURO o similar, mod. T 31-50 SOF6 LB2 vórtex desplazado o similar, incluso tubería en acero inoxidable AISI 316L, codos, accesorios, etc. en mismo material hasta clasificador de arenas, aprox. 15 m3/h y 2,2 m.c.a. e incluso sistema de elevación tipo torno manual homologado totalmente instalado. Se incluyen: - Medios mecánicos, eléctricos, equipamiento, pequeño material y adecuaciones necesarias en la instalación actual. - Pruebas y puesta en marcha de la instalación. La nueva bomba deberá funcionar con la automatización existente en planta, debiéndose reprogramar ésta si es necesario. - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 3 | 6840 | 20520
TAT-EM 125 | Ud | Entrega de toda la documentación de los equipos instalados, manual de operación y mantenimiento, nuevos planos en formato .dwg y .pdf de los que se modifiquen del Proyecto de Liquidación de la edar | 3 | 150 | 450
CAP-TAT- 29 | BOMBAS ELIMINACIÓN DE FLOTANTES EDAR SUR ORIENTAL |  |  |  | 20025
Suministro, instalación y puesta en marcha de bombas de retirada de flotantes biológicos para decantadores secundarios 3 y 4
TAT-EM 126 | ud | Suministro e instalación de bombas de eliminación de flotantes, marca Tsurumi o similar, modelo 8 FSP de 0,75 kW, con salida de descarga de 50mm y un caudal máximo de 4,25l/sg. Según E.T.-TAT 21 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 3 | 4450 | 13350
TAT-EM127 | ud | Suministro e instalación de bombas de eliminación de flotantes, marca Grundfos o similar, modelo MS402 de 0,37 kW, con un caudal de 2 m3/h y una altura de 35m. Según E.T.-TAT 22 - Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 3 | 825 | 2475
TAT-EM 128 | ud | Trabajos de montaje, instalación eléctrica y puesta en marcha. Incluida botonera y llaves mecánicas necesarias para su instalación. | 1 | 4200 | 4200
| IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO |  |  |  | 4919346.21
* La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar

## Alberche lote I
CODIGO |  | UD | RESUMEN | CANTIDAD (2) | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO IVA excluido (1) | IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO (€)
CAP-ALB | 1 | SUSTITUCIÓN TUBERÍA AGUA DE LAVADO BIOFOR (GT) |  |  |  | 156187.5
Suministro, sustitución y montaje de tuberías de agua de lavado de biofor.
ALB-EM | 1 | ud | Suministro y montaje de tubería DN500 de agua de lavado de biofor , según E.T.-ALB 13-TUBERÍA AGUA DE LAVADO BIOFOR (I) y E.T.-ALB 14-TUBERÍA AGUA DE LAVADO BIOFOR (II) . Incluso desmontaje de la antigua tubería. | 1 | 156187.5 | 156187.5
CAP-ALB | 2 | TAMIZ PARA ALIVIADERO GENERAL (PC) |  |  |  | 53907
Suministro y montaje de tamiz para aliviadero general.
ALB-EM | 2 | ud | Suministro y montaje de tamiz para aliviadero general, según E.T.-ALB 8 - TAMIZ ALIVIADERO. Incluso descarga en planta del equipo e instalación eléctrica necesaria. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 52122 | 52122
ALB-EM | 3 | ud | Puesta en marcha y regulación del tamiz aliviadero. | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 4 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 595 | 595
CAP-ALB | 3 | EQUIPOS DE COGENERACIÓN (ED) |  |  |  | 393995
Suministro y montaje de equipos de cogeneración.
ALB-EM | 5 | ud | Módulo Senergie SBG 125.L (926 TI.K) Incluye: -Modulo de cogeneración completo y listo para conectar para trabajo con biogás. Con cabinado de protección y aislamiento acústico -Cuadro eléctrico preparado para motor de 180 KW integrado con PLC de control Siemens y regulación Senertronik. Incluyendo sistema SCADA web para supervisión remota a través de internet. -Incluido transporte y descarga | 1 | 191527.2096 | 191527.21
ALB-EM | 6 | ud | Filtros de carbón activo Conjunto de dos filtros de carbón activo en acero inoxidable con by-pass y juego de accesorios completo de 300 litros de capacidad cada uno, conectados en serie. Incluye primer llenado con carbón activo.Incluido transporte, descarga e instalación. | 1 | 31213.7 | 31213.7
ALB-EM | 7 | ud | Aerorrefrigerador de emergencia dimensionado para equipo de 180 KW | 1 | 4319.7 | 4319.7
ALB-EM | 8 | ud | Instalación llave en mano del equipo de cogeneración, los aerorefrigeradores , el sistema de tratamiento previo del biogás y cualquier equipo necesario para el correcto funcionamiento del equipo de cogeneración de acuerdo a la memoria descriptiva incluyendo la conexión con los equipos existentes en la EDAR(alimentación de biogás, conexiones eléctricas, etc.) | 1 | 41174 | 41174
ALB-EM | 9 | ud | Ingeniería, dirección de obra y legalizaciones. De acuerdo al planteamiento y alcance descritos en la oferta técnica. | 1 | 3451 | 3451
ALB-EM | 10 | ud | Puesta en marcha, pruebas y recepción. De acuerdo al planteamiento y alcance descritos en la memoria descriptiva | 1 | 3153.5 | 3153.5
ALB-EM | 11 | ud | Caudalímetímetro de biogás con medida de caudal en Nm3/h( instantáneo y totalizador) y porcentaje de metano contenido en el biogás con correción instantánea de altitud y temperatura de acuerdo a las circunstacias reales de explotación | 1 | 7616 | 7616
ALB-EM | 12 | ud | Analizador de redes para medida de la energía bruta producida y energía neta disponible para entregar en el CGD para autoconsumo | 2 | 1785 | 3570
ALB-EM | 13 | ud | Suministro e instalación de sistema antivertido certificado por un laboratorio de ensayos acreditado según UNE.EN ISO /IEC 1025 de acuerdo a lo especificado en el Real Decreto 244/2019 y el Anexo I de la ITC-BT-40 | 1 | 11900 | 11900
Pasar equipo de 125 KW a 150KW
ALB-EM | 14 | ud | Cambios a realizar en el motor para ampliar la potencia de 125 KW a 150 KW: -Cambio de turbocompresor y de circuito de intercooler para conexión con aerorefrigerador para ampliar potencia de 125 KW a 150KW compatible con el equipo ofertado. | 1 | 3927 | 3927
ALB-EM | 15 | ud | Suministro e instalación de cuadro eléctrico , interruptor y generador preparado para ampliar potencia hasta 180 kW | 1 | 3451 | 3451
ALB-EM | 16 | ud | Suministro de aerorrefrigerador de mezcla y circuito correspondiente para motor ampliado a 180 KW | 1 | 3808 | 3808
ALB-EM | 17 | ud | Deshumidificador para equipo de cogeneración de 150 KW y 180 KW para el pretratamiento del biogás. | 1 | 21420 | 21420
Pasar equipo de 150 KW a 180KW
ALB-EM | 14 | ud | Cambios a realizar en el motor: -Cambio de turbo ,añadir segundo intercooler con conexión a aerorefrigerador para ampliar potencia a 180KW | 1 | 5831 | 5831
ALB-EM | 15 | ud | Modificación de la instalación aerorrefrigerador de mezcla para motor ampliando la potencia hasta 180 KW y las conexiones necesarias para su funcionamiento | 1 | 2142 | 2142
ALB-EM | 16 | ud | Generador para trabajar con motor de potencia 180 KW Alternador síncrono Leroy Somer LSA 46.3 M7 o similar, 4 polos 3x400V 50Hz, autoexcitado y autoventilado, en construcción de doble rodamiento, IP23, con clase de aislamiento H y clase de calentamiento F. Rendimiento a plena carga (120-180kW) > 95%, rendimiento a carga parcial (90 kW) > 94.3%. | 1 | 7735 | 7735
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COGENERACIÓN
ALB-EM | 17 | Ud | Mantenimiento E1 del módulo de cogeneración de 125 KW según memoria descriptiva a las 300h | 1 | 1174.53 | 1174.53
ALB-EM | 18 | Ud | Mantenimiento E3 del módulo de cogeneración de 125 KW según memoria descriptiva cada 1.250 h salvo que corresponda un mantenimiento superior | 14 | 1620.78 | 22690.92
ALB-EM | 19 | Ud | Mantenimiento E4 del módulo de cogeneración de 125 KW según memoria descriptiva cada 3.750 h | 7 | 3412.92 | 23890.44
CAP-ALB | 4 | INSTALACIÓN DE NUEVA CENTRIFUGADORA Y MEJORAS DE DESHIDRATACIÓN (RC) |  |  |  | 59803.15
Instalación de centrifugadora de fango deshidratado, incluyendo suministro y montaje de los equipos accesorios.
ALB-EM | 20 | ud | Suministro e instalación de armario controlador de centrífuga ANDRITZ GUINARD D4LP30HBIL 15m3/h o similar, incluyendo tornillería, accesorios y conexiones eléctricas y de señal. | 1 | 29750 | 29750
ALB-EM | 21 | ud | Suministro e instalación de válvula de guillotina para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado, según E.T.-ALB 20 VÁLVULA GUILLOTINA CENTRIFUGADORA. Incluso parte proporcional de tornillería, accesorios y soportes necesarios, totalmente terminada. | 1 | 6340.796 | 6340.8
ALB-EM | 22 | ud | Adecuación de conducciones de fango y polielectrolito existentes e instalación de nueva red de transporte de fango para la futura centrífuga. Se incluye: - Suministro e instalación de 2 válvulas de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. - Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 80 DIN1626 para transporte de fango, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Longitud de tubería 6 m o la longitud necesaria para garantizar una conexión adecuada con la centrífuga. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas , tornillería, accesorios y soportes necesarios. - Adecuación de la conducción de fangos existente para permitir la conexión con la centrífuga existente y la futura. - Adecuación de la conducción de evacuación de gases para permitir la evacuacuación de gases de la futura centrífuga. - Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 25 para transporte de polielectrolito. Longitud de tubería 3 m o la longitud necesaria para garantizar una conexión adecuada con la centrífuga. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas , tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 1 | 951.45 | 951.45
ALB-EM | 23 | ud | Suministro e instalación de un polipasto eléctricode 1.000 Kg de capacidad, según E.T.-ALB 22 – POLIPASTO ELÉCTRICO , incluyendo tornillería, accesorios, soportes y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 7840.196 | 7840.2
ALB-EM | 24 | ud | Suministro e instalación de tornillo transportador sin fin para fango deshidratado, según E.T.-ALB 21-TORNILLO TRANSPORTADOR. Incluyendo tornillería, accesorios, soportes y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluso adecuación de la descarga sobre el tornillo transportador a contenedor existente. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 8568 | 8568
ALB-EM | 25 | ud | Instalación de centrifugadora ANDRITZ GUINARD D4LP30HBIL 15m3/h o similar, incluyendo tornillería, accesorios, soportes y conexiones eléctricas y de señal. Incluso puesta en marcha del equipo, totalmente terminado y probado. | 1 | 6352.696 | 6352.7
CAP-ALB | 5 | SOPLANTES TRILOBULARES E INTEGRACION EN PROCESO (GT) |  |  |  | 89250
Suministro y montaje de soplante trilobular. Nuevas conducciones de impulsión de aire
ALB-EM | 26 | ud | Suministro y montaje de soplante trilobular grupo PG-30-F2 RNT-31.20 presión DN-100 600 Nm3/h aspirado, a 4704 r.p.m. Presión de impulsion 1,7 bar. N max: 4800 r.p.m. Potencia motor 22 kW. Según E.T. ALB 54 – GRUPO SOPLANTE PG–30 F2 RNT 31.20 . Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 3 | 8366.89 | 25100.67
ALB-EM | 27 | ud | Suministro y montaje de soplante trilobular grupo PG-30-F2 RNT-32.10 presión DN-100 600 Nm3/h aspirado, a 3267 r.p.m. Presión de impulsion 1,7 bar. N max: 4800 r.p.m. Potencia motor 18,5 kW. Según E.T. ALB 1 – GRUPO SOPLANTE PG–30 F2 RNT 32.10 . Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 3 | 8592.99 | 25778.97
ALB-EM | 28 | ml | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero galvanizada en caliente DN-100 según especificación técnica general ET 2200 Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 400 | 49.98 | 19992
ALB-EM | 29 | h | Camión grúa con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | 30 | 101.15 | 3034.5
ALB-EM | 30 | UD | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente entre bridas igual o inferior a DN 300. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 18 | 54.74 | 985.32
ALB-EM | 31 | ml | Suministro, montaje y puesta en servicio de barandilla metálica en acero al carbono galvanizado en caliente, acabado según ET1000, formada con tubos de 2 '' de diámetro y altura 90 cm, montantes separados cada 180 cm, travesaño intermedio, rodapié de 20 x 5 cm, incluso pletina y tornillos de anclaje o tacos mecánicos. | 15 | 77.35 | 1160.25
ALB-EM | 32 | m2 | Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de unión incorporados en su proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma - UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) - Pigmentación mediante resina tintada Totalmente terminada y colocada | 6 | 119 | 714
ALB-EM | 33 | UD | Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 10 | 220.269 | 2202.69
ALB-EM | 34 | UD | Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 6 | 273.7 | 1642.2
ALB-EM | 35 | kg | Suministro, montaje y puesta en servicio de acero A 410 en estructuras de peso igual o inferior a 500 kg, construidas a base de perfiles laminados normalizados, pilares, zunchos y chapa de acero según su peso teórico. Incluye las soldaduras, taladros, cortes, abrazaderas y anclajes necesarios. Acabado según ET1000. Comprende parte proporcional de diseño en CAD. | 50 | 8.33 | 416.5
ALB-EM | 36 | kg | Tratamiento superficial de galvanizado en caliente según la ET1000 incluyendo el transporte de las piezas, chorreado con arena o agua a presión, montaje y desmontaje. | 50 | 132.09 | 6604.5
ALB-EM | 37 | h | Precio para prestación del servicio por soldador homologado por hora, incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes. | 34 | 47.6 | 1618.4
CAP-ALB | 6 | SUSTITUCIÓN Y MOTORIZACIÓN DE COMPUERTAS (VR, CO y ZZ) |  |  |  | 155057
Sustitución y motorización de varias compuertas.
ALB-EM | 38 | d | Alquiler y puesta en marcha de grupo motobomba para by-pass del bombeo de agua bruta con motor diesel de potencia igual o inferior a 54 kW, incluyendo transporte y provisión de combustible | 9 | 333.2 | 2998.8
ALB-EM | 39 | ml.d | Manguetón flexible de 8" de diámetro para by-pass de bombeo | 225 | 0.8925 | 200.81
ALB-EM | 40 | ud | Formación de ataguía | 3 | 1071 | 3213
ALB-EM | 41 | ud | Reja de limpieza manual 0,6 x 0,6 m en canal de by-pass | 2 | 714 | 1428
ALB-EM | 42 | ud | Suministro de compuerta tipo canal, según E.T.-ALB 52 - COMPUERTA TIPO CANAL. Medidas aproximadas: 600 mm ancho total y 600 mm de altura de tablero. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 6 | 3796.1 | 22776.6
ALB-EM | 43 | ud | Suministro de compuerta tipo canal, según E.T.-ALB 52 - COMPUERTA TIPO CANAL. Medidas aproximadas: 600 mm ancho total y 800 mm de altura de tablero. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 2 | 4003.16 | 8006.32
ALB-EM | 44 | ud | Suministro de compuerta tipo canal, según E.T.-ALB 52 - COMPUERTA TIPO CANAL. Medidas aproximadas: 300 mm ancho total y 600 mm de altura de tablero. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 4 | 3486.7 | 13946.8
ALB-EM | 45 | ud | Transporte de grupo de compuertas (4 uds.) a instalación | 3 | 595 | 1785
ALB-EM | 46 | h | Camión pluma para izado de compuertas a pretratamiento | 24 | 77.35 | 1856.4
ALB-EM | 47 | ud | Retirada de conjunto de compuertas existentes de pretratamiento de una instalación (4 uds.) y montaje de nuevas compuertas en su lugar (4 uds.) | 3 | 4403 | 13209
ALB-EM | 48 | ud | Suministro, transporte y montaje de actuador eléctrico multivueltas con control integrador y posicionador para compuerta con capacidad de 1.200 arrancadas/ hora: servicio regulación S4-25% SAR 07.6-F10-A-45rpm (MWG)/ AC01.2+ posicionador señal de entrada 4 -20 mA, acoplamiento A en bruto y diagrama de cableado. | 12 | 4641 | 55692
ALB-EM | 49 | ud | Suministro, transporte y montaje de cuadro de protección y control local | 3 | 2499 | 7497
ALB-EM | 50 | ml | Suministro y tendido de línea de 3x2,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, bajo canalización existente o bandeja, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico local y CCM, totalmente instalado. | 375 | 4.4244 | 1659.16
ALB-EM | 51 | ml | Suministro y tendido de cable RZ1-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm2 de sección, bajo canalización existente o bandeja, incluso parte proporcional de conexionado entre armario local y PLC, totalmente instalado. | 750 | 6.069 | 4551.75
ALB-EM | 52 | ud | Modificación de cubículo en CCM para integración de cuadro local de protección y control | 3 | 476 | 1428
ALB-EM | 53 | ud | Suministro módulo de 16 entradas analógicas con aislamiento galvánico | 3 | 1404.2 | 4212.6
ALB-EM | 54 | ud | Suministro módulo de 8 salidas analógicas con aislamiento galvánico | 3 | 1011.5 | 3034.5
ALB-EM | 55 | ud | Suministro e instalación de medidor de Nivel tipo radar VEGAPULS WL 61 o similar según E.T.-ALB 50 - SONDA RADAR PARA MEDICIÓN DE NIVEL. | 3 | 1005.55 | 3016.65
ALB-EM | 56 | ud | Suministro e instalación de visor para sensor tipo radar VEGADIS 82 o similiar según E.T.-ALB 51 – CONVERTIDOR PARA SONDA RADAR. | 3 | 315.35 | 946.05
ALB-EM | 57 | h | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC para programación de secuencias e integración en SCADA | 48 | 74.97 | 3598.56
CAP-ALB | 7 | REJA DE MUY GRUESOS AUTOLIMPIABLE (CH) |  |  |  | 50158.5
Suministro y montaje de nueva reja de muy gruesos.
ALB-EM | 58 | ud | Suministro y montaje de rejas de gruesos autolimbiables de 70 mm de luz entre barrotes en EDAR El Chaparral, según E.T.-ALB 18 - REJA DE MUY GRUESOS. Incluye montaje de cuadro eléctrico. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 48373.5 | 48373.5
ALB-EM | 59 | ud | Puesta en marcha y regulación de las rejas de muy gruesos. | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 60 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 595 | 595
CAP-ALB | 8 | SUSTITUCIÓN CLASIFICADOR DE ARENAS (CH) |  |  |  | 51907.8
Suministro, sustitución, puesta en marcha y regulación de clasificador de arenas.
ALB-EM | 61 | ud | Desmontaje del actual clasificador de arenas de la EDAR EL Chaparral incluyendo gestión de residuos y transporte a vertedero (incluido canon). Desconexión de las bridas de alimentación, descarga y drenaje, así como del motorreductor actual. | 1 | 3570 | 3570
ALB-EM | 62 | ud | Transporte, suministro y montaje de Clasificador de arenas en zona de pretratamiento, según E.T.-ALB 4 - CLASIFICADOR DE ARENAS. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 44767.8 | 44767.8
ALB-EM | 63 | ud | Adaptación de la boca de descarga para conducir los residuos al contenedor existente. Formada por chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor rematada en la zona de contenedor con un faldón de polietileno. Las dimesniones se replantearán en la propia instalación una vez instalado el clasificador de arenas. | 1 | 1785 | 1785
ALB-EM | 64 | ud | Puesta en marcha y regulación del clasificador de arenas. | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 65 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 595 | 595
CAP-ALB | 9 | TAMIZ DE ESCALERA (ZZ, VR) |  |  |  | 64236.87
Suministro y montaje de dos tamices de escalera en canal bypass del pretratamiento.
ALB-EM | 66 | ud | Suministro y montaje de tamiz de escalera de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Según E.T.-ALB 23 -TAMIZ DE ESCALERA (I). Incluido tornillería, accesorios, botonera de maniobra y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 20548.3488 | 20548.35
ALB-EM | 67 | ud | Suministro y montaje de tamiz de escalera de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Según E.T.-ALB 24 -TAMIZ DE ESCALERA (II). Incluido tornillería, accesorios, botonera de maniobra y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 2 | 21844.2588 | 43688.52
CAP-ALB | 10 | SUSTITUCIÓN TUBERÍA RECIRCULACIÓN AGUA TRATADA BIOFOR (GT) |  |  |  | 104125
Suministro, sustitución y montaje de tuberías de recirculación de agua tratada biofor.
ALB-EM | 68 | ud | Suministro y montaje de tubería de recirculación agua tratada en Biofor, según E.T.-ALB 15-TUBERÍA RECIRCULACIÓN AGUA TRATADA . Incluso desmontaje y retirada de la antigua tubería. | 1 | 104125 | 104125
CAP-ALB | 11 | TAMIZ DE FANGOS PRIMARIOS (GT) |  |  |  | 66640
Suministro, puesta en marcha y regulación de tamiz de fangos primarios y equipos accesorios.
ALB-EM | 69 | ud | Tuberías de admisión y descarga de fango, según E.T.- ALB 16 – TAMIZ DE FANGOS PRIMARIOS. | 1 | 5950 | 5950
ALB-EM | 70 | ud | Suministro y montaje de tamiz de fangos mixtos, según E.T.-ALB 16-TAMIZ DE FANGOS PRIMARIOS. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 24990 | 24990
ALB-EM | 71 | ud | Suminsitro y montaje cajón para el tamiz de fangos con descarga libre a depósito tampón, garantizando que quede nivelado. Según E.T.-ALB 16-TAMIZ DE FANGOS PRIMARIOS. | 1 | 8925 | 8925
ALB-EM | 72 | ud | Suministro y montaje de tornillo compactador. Incluso adecuación de la descarga desde la salida de residuos del compactador situado en la parte superior del depósito tampón hasta el contenedor situado en la zona exterior del edificio, que se realizará mediante un tubo de acero inxidable de 5 m de longitud y del diámetro recomednado por el fabricante del tornillo hasta la parte media del contendor que recogerá los residuos, garantizando que quede nivelado. Según E.T.-ALB 17-TORNILLO TRANSPORTADOR-COMPACTADOR. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 15470 | 15470
ALB-EM | 73 | ud | Suministro y montaje de barandillas de acero galvanizado por todo el perímetro del depósito tampón. | 1 | 3570 | 3570
ALB-EM | 74 | ud | Adecuación de la solera donde va a ir colocado el contenedor que recogera los residuos del tornillo. | 1 | 5950 | 5950
ALB-EM | 75 | ud | Puesta en marcha y regulación de todos los equipos. | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 76 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 595 | 595
CAP-ALB | 12 | TAMIZ ALIVIADERO Y TORNILLO EXTRACTOR (QJ) |  |  |  | 75556.73
Suministro y montaje de tamiz para bypass en el pozo de gruesos.
ALB-EM | 77 | ud | Suministro e instalación de tamiz de aliviadero, según E.T.-ALB 32 – TAMIZ ALIVIADERO. Incluido tornillería, accesorios, botonera de maniobra y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluido el desmontaje de 1 tamiz aliviadero existente de aproximadamente 4 metros de largo. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 28724.13 | 28724.13
ALB-EM | 78 | ud | Suministro e instalación de cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) para control de tamiz aliviadero, según E.T.-ALB 33 – CUADRO DE CONTROL TAMIZ ALIVIADERO, equipado con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automático del equipo. Incluido conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. | 1 | 5122.117 | 5122.12
ALB-EM | 79 | ud | Suministro e instalación de tornillo transportador, según E.T.-ALB 34 – TORNILLO TRANSPORTADOR. Incluido tornillería, accesorios, botonera de maniobra y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 36588.3588 | 36588.36
ALB-EM | 80 | ud | Suministro e instalación de cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) para control de tornillo transportador, según E.T.-ALB 35 – CUADRO DE CONTROL TORNILLO TRANSPORTADOR, equipado con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automático del equipo. Incluido conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. | 1 | 5122.117 | 5122.12
CAP-ALB | 13 | SUSTITUCIÓN DE MECANISMOS DE BARRIDO DE LODOS PARA DECANTADORES (CH) |  |  |  | 107100
Suministro, sustitución, puesta en marcha y regulación de los mecanismos de barrido de lodos de los antiguos decantadores.
ALB-EM | 81 | ud | Grúa para desmontaje de los equipos existente y montaje de los equipos nuevos en los antiguos Decantadores primarios. | 1 | 9317.7 | 9317.7
ALB-EM | 82 | ud | Limpieza de canales para decantadores. | 2 | 3700.9 | 7401.8
ALB-EM | 83 | ud | Transporte, montaje y suministro de Mecanismo de barrido de lodos en decantador primario, según E.T.-ALB 9 – MECANISMO DE BARRIDO DE LODOS PARA DECANTADOR PRIMARIO. Incluso prueba en vacio. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 41849.32 | 41849.32
ALB-EM | 84 | ud | Transporte, montaje y suministro de Mecanismo de barrido de lodos en decantador secundario, según E.T.-ALB 10 – MECANISMO DE BARRIDO DE LODOS PARA DECANTADOR SECUNDARIO. Incluso prueba en vacio. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 47936.175 | 47936.18
ALB-EM | 85 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 595 | 595
CAP-ALB | 14 | SUSTITUCIÓN BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE (PC) |  |  |  | 72265.35
Sustitución, suministro y montaje de nuevas barandillas de acero inoxidable en toda la instación.
ALB-EM | 86 | ml | Desmontaje barandilla de acero existente en EDAR Picadas. | 425 | 6.0987 | 2591.97
ALB-EM | 87 | ml | Suministro y montaje de barandilla de acero inoxidable de 1 m de altura, según E.T.-ALB 7 - BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE. | 425 | 163.9374 | 69673.38
CAP-ALB | 15 | MARQUESINAS PARA CUBRICIÓN DE VEHÍCULOS (ED) |  |  |  | 50005
Suministro y montaje de marquesinas para cubrición de vehículos.
ALB-EM | 88 | ud | Suministro (incluyendo trasporte) y montaje de marqueisnas para cubrición de vehículos en la EDAR el Endrinal. Las marquesinas se dividirán en grupos de 2 grupos, 16 plazas serán con marquesinas dobles y 13 con marquesinas simples. Las marquesinas tienen que estar dimensionadas según el CTE de edificación. Según E.T.-ALB 53 – MARQUESINAS PARA CUBRICIÓN VEHÍCULOS. | 29 | 694.2936 | 20134.51
ALB-EM | 89 | ud | Realización de 15 pozos de cimentación para las marquesinas, hormigonando y colocación de placas de anclaje, incluyendo la reitada de escombros. Las cimentaciones tienen que estar dimensionadas según el EHE-08 y con el CTE de edificación. Según E.T.-ALB 53 – MARQUESINAS PARA CUBRICIÓN VEHÍCULOS. | 15 | 821.1 | 12316.5
ALB-EM | 90 | ud | Suministro e instalación de marquesinas solares con el objetivo de cargar vehículos y autocosumo. Incluyendo la legalización de la instalación. Según E.T.-ALB 53 – MARQUESINAS PARA CUBRICIÓN VEHÍCULOS. | 4 | 4388.4969 | 17553.99
CAP-ALB | 16 | TOLVA PARA ALMACENAMIENTO DE FANGO DESHIDRATADO (ED) |  |  |  | 195755
Suministro y montaje de dos nuevas tolvas para almacenamiento de fango. Se incluye la ejecución de la cimentación.
ALB-EM | 91 | ud | Suministro y montaje de tolva para almacenamiento de fango deshidratado, según E.T.-ALB 3 – TOLVA DE FANGO DESHIDRATADO. Incluso transporte e instalación en EDAR. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 2 | 83300 | 166600
ALB-EM | 92 | ud | Cálculo, dimensionado y ejecución de losa de apoyo para las tolvas de fango, según E.T.-ALB 3 – TOLVA DE FANGO DESHIDRATADO. | 2 | 14280 | 28560
ALB-EM | 93 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 595 | 595
CAP-ALB | 17 | SUSTITUCIÓN REJAS DE GRUESOS (PC) |  |  |  | 32576.25
Suministro, sustitución, puesta en marcha y regulación de rejas de gruesos.
ALB-EM | 94 | ud | Desmontaje de reja actual. Incluyendo gestión de residuos y transporte a vertedero (incluido canon). Incluye desconexión eléctrica. | 1 | 1487.5 | 1487.5
ALB-EM | 95 | ud | Transporte, suministro y montaje de reja de gruesos automática a cadena, según E.T.-ALB 6 - REJAS DE GRUESOS. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 29303.75 | 29303.75
ALB-EM | 96 | ud | Puesta en marcha y regulación de las rejas de gruesos. | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 97 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 595 | 595
CAP-ALB | 18 | RENOVACIÓN DEL BOMBEO DE AGUA BRUTA DEL CENTRO DE FAUNA (NR) |  |  |  | 25825.96
Renovación del bombeo de agua bruta del Centro de Fauna.
ALB-EM | 98 | ud | Desmontaje de equipos existentes y limpieza de pozo de bombas | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 99 | ud | Suministro y montaje de bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible, según E.T.-ALB 43- BOMBA CENTRÍFUGA. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C, 10 m de cable por bomba, pedestal, tubo guía, módulo de temperatura y humedad, cadena individual de 6 m de longitud, transporte, montaje y puesta en marcha. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 2 | 5854.8 | 11709.6
ALB-EM | 100 | ud | Carrete telescópico autoportante con marcado según Normas de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 3 | 289.0986 | 867.3
ALB-EM | 101 | ud | Suministro y montaje de caudalímetro magnetico-inductivo, según E.T.-ALB 44 – CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO-INDUCTIVO. Incluye convertidor de caudal marca KROHNE modelo IFC 050 W o similar. Totalmente instalado y operativo. | 1 | 2316.92 | 2316.92
ALB-EM | 102 | ud | Válvula de compuertas, según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 3 | 246.3895 | 739.17
ALB-EM | 103 | ud | Válvula de retención, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas. | 2 | 262.1094 | 524.22
ALB-EM | 104 | ml | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 100 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 316L, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 50 | 130.9 | 6545
ALB-EM | 105 | m3 | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. | 15 | 13.6136 | 204.2
ALB-EM | 106 | m3 | Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil. | 4 | 20.6227 | 82.49
ALB-EM | 107 | m3 | Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil. | 11 | 6.8187 | 75.01
ALB-EM | 108 | kg | Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 40 | 12.0666 | 482.66
ALB-EM | 109 | ud | Arqueta de fábrica enlucida con mortero de dimensiones aproximadas interiores de 1,5 x 0,8 x 0,6 m para alojamiento de caudalímetro y válvula de corte, incluyendo tapa abatible de fundición, totalmente terminada y con medios auxiliares incluidos. | 1 | 1011.5 | 1011.5
ALB-EM | 110 | kg | Pago por gestión, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especiales). | 1000 | 0.0357 | 35.7
ALB-EM | 111 | m3 | Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), así como los medios auxiliares necesarios. | 5 | 8.4371 | 42.19
CAP-ALB | 19 | CONCENTRADOR DE GRASAS (GT) |  |  |  | 38303.13
Suministro y montaje de concentrador de grasas.
ALB-EM | 112 | ud | Transporte, suministro y montaje de Concentrador de grasas , según E.T.-ALB 11 - CONCENTRADOR DE GRASAS. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 36518.125 | 36518.13
ALB-EM | 113 | ud | Puesta en marcha y regulación del concentrador de grasas. | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 114 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 595 | 595
CAP-ALB | 20 | SUSTITUCIÓN TORNILLO TRANSPORTADOR-COMPACTADOR (PC) |  |  |  | 24728.2
Suministro, sustitución, puesta en marcha y regulación de tornillo transportador-compactador.
ALB-EM | 115 | ud | Desmontaje de cintra transportadora de EDAR Picadas . Incluyendo gestión de residuos y transporte a vertedero (incluido canon). Incluye desconexión eléctrica. | 1 | 2975 | 2975
ALB-EM | 116 | ud | Transporte, suministro y montaje de tornillo transportador-compactador para recogida de residuos de desbaste, según E.T.-ALB 5 - TORNILLO TRANSPORTADOR-COMPACTADOR. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 19968.2 | 19968.2
ALB-EM | 117 | ud | Puesta en marcha y regulación del tornillo transportador-compactador. | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 118 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 595 | 595
CAP-ALB | 21 | SUSTITUCION IMPULSOR TURBINA AERACIÓN (PC) |  |  |  | 22015
Suministro, sustitución, puesta en marcha y regulación de turbina de aeración.
ALB-EM | 119 | ud | Desmontaje de turbina de aeración y acopio en punto indicado de la instalación. | 2 | 1785 | 3570
ALB-EM | 120 | ud | Suministro y montaje de impulsor de turbina de aeración balsa biológica según E.T.-ALB 2 - IMPULSOR TURBINA AERACIÓN BIOLÓGICO. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 2 | 8330 | 16660
ALB-EM | 121 | ud | Puesta en marcha y regulación de turbina de aeración | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 122 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 595 | 595
CAP-ALB | 22 | SUSTITUCIÓN TABLERO DE COMPUERTA (CH) |  |  |  | 28560
Suministro, sustitución y montaje de los tableros de varias compuertas existentes.
ALB-EM | 123 | ud | Suministro y montaje de tablero de compuerta , según E.T.-ALB 19-TABLEROS COMPUERTAS. Incluye el cambio de los husillos de las compuertas. Incluye desmontaje de los tableros existentes. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 6 | 4760 | 28560
CAP-ALB | 23 | PUENTE DE RASQUETAS PARA NUEVO DECANTADOR SECUNDARIO Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN EL EXISTENTE (AF) |  |  |  | 41676.6
Suministro y montaje de mecanismo de barrido de lodos para decantador secundario y renovaciones de equipamiento en el existente.
ALB-EM | 124 | ud | Suministro de mecanismo de barrido de lodos, según E.T.-ALB 48 - MECANISMO DE BARRIDO DE LODOS PARA DECANTADOR SECUNDARIO, para decantador secundario de diámetro interior 10 m y geometría según decantador existente. Incluye pasarela, carro motriz, pivote central, campana central deflectora, rasqueta de fondo, rasqueta de flotantes, barredor de flotantes, tolva de recogida de flotantes, aliviadero perimetral, deflector perimetral, sistema de limpieza de canaleta del efluente mediante cepillado y tornillería. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 18261.74 | 18261.74
ALB-EM | 125 | ud | Transporte del equipo | 1 | 1439.9 | 1439.9
ALB-EM | 126 | ud | Montaje del mecanismo de barrido completo incluyendo medios auxiliares de descarga e instalación. | 1 | 4998 | 4998
ALB-EM | 127 | ud | Suministro y montaje de nuevo aliviadero perimetral, deflector perimetral, rasqueta de flotantes, barredor de flotantes, tolva de recogida de flotantes y sistema de limpieza de canaleta del efluente mediante cepillado en decantador existente. Incluido montaje completo y retirada de equipos antiguos. Totalmente terminado. | 1 | 5950 | 5950
ALB-EM | 128 | ml | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 100 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 60 | 130.9 | 7854
ALB-EM | 129 | ud | Obra civil necesaria para la conexión de la nueva tolva de recogida de flotantes en el decantador existente | 1 | 2975 | 2975
ALB-EM | 130 | kg | Pago por gestión, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especiales). | 2000 | 0.0357 | 71.4
ALB-EM | 131 | m3 | Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), así como los medios auxiliares necesarios. | 15 | 8.4371 | 126.56
CAP-ALB | 24 | VÁLVULA GUILLOTINA RECIRCULACIÓN (GT) |  |  |  | 13090
Suministro y montaje de válvula guillotina en tubería de recirculación.
ALB-EM | 132 | ud | Picaje en tubería actual (DN700) para coloclar válvula de guillotina incluyendo todos los medios auxiliares para realizar la tarea. | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 133 | ud | Suministro de válvula guillotina, según E.T.-ALB 12-VÁLVULA GUILLOTINA RECIRCULACIÓN. | 1 | 9520 | 9520
ALB-EM | 134 | ud | Montaje de la valvula incluyendo todos los medios necesarios para realizar la tarea. | 1 | 1190 | 1190
ALB-EM | 135 | ud | Puesta en marcha y regulación de la válvula. | 1 | 1190 | 1190
CAP-ALB | 25 | SUSTITUCIÓN COMPRESORES (VI) |  |  |  | 5890.5
Sustitucion de compresores de la línea de aire comprimido averiados por inundación por igual modelo.
ALB-EM | 136 | ud | Suministro, transporte y montaje de compresor de paletas lubricado y velocidad fija con refrigeración por aire y montado sobre depósito de 75 litros, según E.T.-ALB 41- COMPRESOR DE PALETAS. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 2 | 2499 | 4998
ALB-EM | 137 | ud | Suministro, transporte y montaje de Secador frigorífico F04HS o similar. | 1 | 892.5 | 892.5
CAP-ALB | 26 | GRUPO DE PRESIÓN Y RED DE AGUA INDUSTRIAL (AF, NR) |  |  |  | 30922.86
Suministro, instalación y puesta en marcha de grupo de presión y red de agua industrial.
ALB-EM | 138 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de grupo de presión compuesto por 2 Uds. Electrobomba centrífuga vertical multicelular marca Wilo modelo Helix V 1605 o similar de capacidad unitaria 15 m3/h a 50 mca y potencia nominal Pn=4 kW según E.T.-ALB 45 – GRUPO DE PRESIÓN (I), incluidos colectores de aspiración e impulsión AISI 304 L, presostatos (2 ud.), manómetro (1 ud.), válvulas de corte (4 ud.) y retención (2 ud.), depósito hidroneumático de 500 l y presión máxima 8 bar, cuadro de protección y control, bancada y transporte de equipos. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 6065.43 | 6065.43
ALB-EM | 139 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de grupo de presión compuesto por 2 Uds. Electrobomba centrífuga vertical multicelular marca Wilo modelo Helix V 607 o similar de capacidad unitaria 5 m3/h a 50 mca y potencia nominal Pn=1,5 kW según E.T.-ALB 46 – GRUPO DE PRESIÓN (II), incluidos colectores de aspiración e impulsión AISI 304 L, presostatos (2 ud.), manómetro (1 ud.), válvulas de corte (4 ud.) y retención (2 ud.), depósito hidroneumático de 500 l y presión máxima 8 bar, cuadro de protección y control, bancada y transporte de equipos. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 5509.7 | 5509.7
ALB-EM | 140 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de Filtro de malla de limpieza automática, de accionamiento eléctrico de eje vertical, según E.T.-ALB 47 – FILTRO DE MALLA. | 2 | 6428.38 | 12856.76
ALB-EM | 141 | ml | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 25 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 500 | 0.8092 | 404.6
ALB-EM | 142 | ml | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 50 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 750 | 3.3558 | 2516.85
ALB-EM | 143 | ud | Válvula de seccionamiento tipo bola PVC para DN 25 mm PN16, totalmente colocada y probada, incluso medios auxiliares | 33 | 66.164 | 2183.41
ALB-EM | 144 | ud | Válvula de seccionamiento tipo bola PVC para DN 50 mm PN16, totalmente colocada y probada, incluso medios auxiliares | 16 | 86.632 | 1386.11
CAP-ALB | 27 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN GRASAS (RC) |  |  |  | 15912.17
Suministro y montaje de un sistema de extración de grasas.
ALB-EM | 145 | ud | Suministro e instalación de concentrador de grasas, según E.T.-ALB 29 – CONCENTRADOR DE GRASAS. Incluido tornillería, accesorios, botonera de maniobra y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluso ejecución de bancada de hormigón para la colocación del concentrador, de dimensiones 1x2 m y altura 20 cm. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 8251.46 | 8251.46
ALB-EM | 146 | ud | Suministro e instalación de agitador sumergible, según E.T.-ALB 31 – AGITADOR SUMERGIBLE. Incluido soporte de acero galvanizado RW 200 o similar y accesorios para su instalación. Incluido tornillería, accesorios, botonera de maniobra y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 3145.527 | 3145.53
ALB-EM | 147 | ud | Bomba sumergible para aguas residuales, según E.T.-ALB 30 – BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL. Incluido tornillería, accesorios, botonera de maniobra y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 2077.502 | 2077.5
ALB-EM | 148 | ud | Impulsión desde arqueta de grasas hasta equipo concentrador de grasas y conducción de evacuación de agua desde concentrador de grasas hasta bombeo de drenajes. Se incluye: - Suministro, montaje y puesta en servicio de 6 metros de tubería de acero inoxidable para impulsión desde arqueta de grasas a equipo concentrador, DN 65 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios, totalmente terminada y coenctada al equipo concentrador. - Suministro, montaje y puesta en servicio de 11 metros de tubería de acero inoxidable para evacuación de grasas del equipo concentrador a arqueta de bombeo, DN 125 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios, totalmente terminada y conectada al bombeo de drenajes. - Suministro e instalación de válvula de retención, DN 65, PN 16, con obturador de tipo clapeta simple, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas. - Suministro e instalación de válvula de compuerta, DN 65 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. - Suministro e instalación de carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 65 mm, formado por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta elastomérica de estanquidad en EPDM, incluso colocación, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 1 | 2437.6793 | 2437.68
CAP-ALB | 28 | VÁLVULAS DE CORTE EN CONDUCCIONES DE AIRE (VM, CO, CP, FR, NG) |  |  |  | 14280
Suministro y montaje de válvulas de corte en colectores de aire de las soplantes para aumentar las posibilidades de trabajo.
ALB-EM | 149 | ud | Suministro y montaje de válvulas de corte con bridas, según E.T.-ALB 40 – VÁLVULAS DE CORTE .Incluyendo calderería, pequeño material y calorifugado. Totalmente instaladas y operativas. | 15 | 952 | 14280
CAP-ALB | 29 | AIRE ACONDICIONADO (VP) |  |  |  | 2948.82
Suministro e instalación de sistema de climatización (A/A).
ALB-EM | 150 | ud | Suministro e instalación de equipo acondicionador de aire sin unidad exterior, según E.T.-ALB 36 – AIRE ACONDICIONADO (I). Incluyendo tornillería, accesorios y conexiones eléctricas, totalmente terminado. | 1 | 1451.8 | 1451.8
ALB-EM | 151 | ud | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado (unidad interior y exterior), según E.T.-ALB 37 – AIRE ACONDICIONADO (II).. Incluyendo tornillería, accesorios y conexiones eléctricas, totalmente terminado. Incluyendo desmontaje de unidad interior y exterior existentes. | 1 | 1497.02 | 1497.02
CAP-ALB | 30 | CAUDALÍMETRO FANGOS EXTERNOS (VI) |  |  |  | 5950
Suministro y montaje de caudalimetro de medida de fangos externos descargados en depósito.
ALB-EM | 152 | ud | Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético para medida de fango a centrifuga y convertidor de señal, según E.T.-ALB 38 – CAUDALÍMETRO FANGOS EXTERNOS. Incluyendo trabajos de calderería. Totalmente instalado y puesta en funcionamiento de caudalímetro. | 1 | 2975 | 2975
ALB-EM | 153 | ud | Calderería en tubería de DN100 de acero inoxidable AISI316 L, incluidos codos, válvulas, bridas y todas las piezas necesarias del mismo material, así como acople para tubería de descarga de camiones. | 1 | 595 | 595
ALB-EM | 154 | ud | Suministro y montaje de cableado de alimentación, señal 4-20 mA, y protecciones eléctricas necesarias, pequeño material y montaje. | 1 | 1487.5 | 1487.5
ALB-EM | 155 | ud | Integración señal en PLC | 1 | 892.5 | 892.5
CAP-ALB | 31 | AJUSTE POSICIONAMIENTO CABESTRANTE SISTEMA ELEVACIÓN (CE, CD, RP) |  |  |  | 1428
Suministro y montaje del acople de sujeción del cabestrante del sistema de elevación de los aceleradores de corriente de los biológicos.
ALB-EM | 156 | ud | Suministro y montaje de soporte de fijación del cabestrante para mástil, según E.T.-ALB 42 – SOPORTE DE FIJACIÓN CABESTRANTE, incluyendo trabajos necesarios para retirar el cabestrante de su posición actual (soldado). Totalmente instalado y operativo. | 6 | 238 | 1428
CAP-ALB | 32 | EXTRACTORES INDUSTRIALES (QJ, ZZ y VM) |  |  |  | 17371.74
Suministro e instalación de extractores industriales y sus equipos accesorios.
ALB-EM | 157 | ud | Suministro e instalación de ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio, según E.T.-ALB 25 -VENTILADOR HELICOIDAL MURAL. Incluso apertura de orificio en pared para la instalación del ventilador. Incluyendo tornillería, accesorios y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 3327.002 | 3327
ALB-EM | 158 | ud | Suministro e instalación de marco soporte cuadrado para ventilador helicoidal mural de pala variable HB 63 T4 o similar, E.T.-ALB 25-VENTILADOR HELICOIDAL MURAL. | 1 | 156.961 | 156.96
ALB-EM | 159 | ud | Suministro e instalación de rejilla de sobrepresión antirretorno en fachada para ventilador helicoidal mural de pala variable HB 63 T4 o similar, E.T.-ALB 25-VENTILADOR HELICOIDAL MURAL. | 1 | 297.143 | 297.14
ALB-EM | 160 | ud | Suministro e instalación de ventilador mural con marco cuadrado de pala variable y motor de alta eficiencia, según E.T.-ALB 26 - VENTILADOR MURAL (I). Incluso apertura de orificio en pared para la instalación del ventilador. Incluyendo tornillería, accesorios y conexiones eléctricas y de señal. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 2 | 2900.506 | 5801.01
ALB-EM | 161 | ud | Suministro e instalación de rejilla de sobrepresión antirretorno en fachada para ventilador helicoidal mural de pala variable HB 63 T4 o similar, E.T.-ALB 26 - VENTILADOR MURAL (I) | 2 | 156.366 | 312.73
ALB-EM | 162 | ud | Suministro e instalación de ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio, según E.T.-ALB 27 - VENTILADOR MURAL (II). Incluso apertura de orificio en pared para la instalación del ventilador. Incluyendo tornillería, accesorios y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 3561.075 | 3561.08
ALB-EM | 163 | ud | Marco soporte cuadrado para ventilador helicoidal mural de pala variable HB 71 T4 (A2:A6) o similar, según E.T.-ALB 27- VENTILADOR MURAL (II). | 1 | 163.149 | 163.15
ALB-EM | 164 | ud | Suministro e instalación de rejilla de sobrepresión antirretorno en fachada para ventilador helicoidal mural de pala variable HB 71 T4 (A2:A6) o similar, según E.T.-ALB 27 - VENTILADOR MURAL (II). | 1 | 350.455 | 350.46
ALB-EM | 165 | ud | Suministro e instalación de ventilador mural con marco cuadrado de pala variable y motor de alta eficiencia, según E.T.-ALB 28- VENTILADOR MURAL (III). Incluso apertura de orificio en pared para la instalación del ventilador. Incluyendo tornillería, accesorios y conexiones eléctricas y de señal, totalmente terminado y probado. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 3202.052 | 3202.05
ALB-EM | 166 | ud | Suministro e instalación de rejilla de sobrepresión antirretorno en fachada para ventilador mural con marco cuadrado HJBM PLUS 50 T4 o similar, E.T.-ALB 28 - VENTILADOR MURAL (III). | 1 | 200.158 | 200.16
CAP-ALB | 33 | SISTEMA DE REGULACIÓN DE CAUDAL (VM, CO, CP, FR, NG) |  |  |  | 9222.5
Sistema de regulación de caudal de agua entrada a biológico desde arqueta de reparto en pretratamiento.
ALB-EM | 167 | ud | Suministro y montaje de válvula de compuerta para aislamiento y regulación, anclada a muro (anclajes químicos), estanco a cuatro lados, con doble labio en el asiento, incluyendo actuador manual de volante, bastidor y marco, y tablero. Según E.T.-ALB 39 – COMPUERTA REGULACIÓN CAUDAL. Incluidas todas las piezas necesarias del mismo material y pequeño material de montaje. Totalmente instaladas y operativas. | 5 | 1844.5 | 9222.5
|  |  | IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO |  |  | 2076651.63
* La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar

## Lozoya-Alto Jarama lote I
CUADRO DE PRECIOS
CODIGO | UD | RESUMEN | CANTIDAD (2) | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO IVA excluido (1) | IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO (€)
CAP-LOZ 1 | REJA DE GRUESOS AUTOMATICA EDAR TRES CANTOS |  |  |  | 53000
Suministro, instalación y puesta en marcha de reja de gruesos en la EDAR de Tres Cantos
LOZ-EM 1 | Ud | Suministro y montaje de equipo limpia-rejas automático diseñado para la limpieza automática de la reja de salida del pozo de gruesos hacia el bombeo de agua bruta según ET-LOZ1. Totalmente instalada, con pruebas de funcionamiento ,incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 40000 | 40000
LOZ-EM 2 | Ud | Ud modificación de reja existente (suministro y montaje) según planos de ET -LOZ 1 | 1 | 2000 | 2000
LOZ-EM 3 | PA | PA transporte a EDAR Tres Cantos incluida grua para el montaje | 1 | 2000 | 2000
LOZ-EM 4 | PA | Instalación eléctrica y señales llevadas al escada de planta con la programación e instrumentación necesaria para su funcionamiento ( mediante boyas, incluido tipo de soporte que haga que no bailen en el pozo de gruesos en situación de avenidas) | 1 | 9000 | 9000
CAP-LOZ 2 | NUEVAS BOMBAS DE AGUA REGENERADA EDAR TRES CANTOS |  |  |  | 104580
Suministro, instalación y puesta en marcha de bombas de agua regenerada en la EDAR de Tres Cantos
LOZ-EM 5 | ud | Suministro, transporte, descargo, instalación y puesta en marcha de: bomba centrífuga monoetápica de alto rendimiento para montaje en seco marca SULZER o similar modelo SNS3-100(200-100-250), capaz de bombear 328 m3/h a 9 bares, según ET-LOZ2. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del equipo. | 2 | 22905 | 45810
LOZ-EM 6 | ud | Suministro, transporte, descargo, instalación y puesta en marcha de: bomba centrífuga monoetápica de alto rendimiento para montaje en seco marca SULZER o similar modelo SNS3-40(100-40-250), capaz de bombear 87,27m3/h a 9 bares, según ET-LOZ3. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del equipo. | 2 | 13185 | 26370
LOZ-EM 7 | ud | variador para bomba de 328 m3/h a 9 bares según ET-LOZ5 | 2 | 6750 | 13500
LOZ-EM 8 | ud | variador para bomba de 87,27 m3/h a 9 bares según ET-LOZ5 | 2 | 3600 | 7200
LOZ-EM 9 | ud | Instalación eléctrica de las cuatro bombas y señales llevadas al escada de planta con la programación e instrumentación necesaria para su funcionamiento. | 1 | 2700 | 2700
LOZ-EM 10 | PA | Partida alzada a justificar de adaptación de la tubería de impulsión a las cuatro bombas nuevas, incluido valvulería necesaria y realización de nuevas bancadas . | 1 | 9000 | 9000
CAP-LOZ 3 | DESARENADOR EDAR LA CABRERA |  |  |  | 75390.1
Obra de ejecución, suministro y puesta en marcha de desarenador en la EDAR de La Cabrera
LOZ-EM 11 | m3 | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. | 36.15 | 13.6136 | 492.13
LOZ-EM 12 | m3 | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre duro y roca (resistencia a comprensión simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil. | 9.038 | 16.2792 | 147.13
LOZ-EM 13 | m3 | Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M. | 34.196 | 5.7715 | 197.36
LOZ-EM 14 | m3 | Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil. | 0.71 | 57.2628 | 40.66
LOZ-EM 15 | m² | Reparación de paramentos de hormigón. | 2.217 | 35.7 | 79.15 | 79.1469
LOZ-EM 16 | m2 | Preparación de superficie para uniones de hormigón con la colocación de esperas en hormigón mediante taladro, colocación de armadura y aplicación de mortero epoxi. | 2.4 | 119 | 285.6
LOZ-EM 17 | kg | Desmontaje de elementos metálicos mediante medios manuales y/o mecánicos incluso retirada de materiales desmontados y escombros y medios auxiliares. | 150 | 0.5712 | 85.68
LOZ-EM 18 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente. | 0.504 | 92.0227 | 46.38
LOZ-EM 19 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente. | 1.512 | 144.1328 | 217.93
LOZ-EM 20 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qa o HA-30/P/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente. | 2.812 | 158.9007 | 446.83
LOZ-EM 21 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente. | 1.41 | 88.298 | 124.5
LOZ-EM 22 | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. | 430.28 | 1.2257 | 527.39
LOZ-EM 23 | kg | Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado. | 3683.585 | 2.6656 | 9818.96
LOZ-EM 24 | m2 | Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza. | 2.76 | 29.2383 | 80.7
LOZ-EM 25 | m2 | Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. | 26.676 | 26.7512 | 713.62
LOZ-EM 26 | m2 | Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de unión incorporados en su proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) - Pigmentación mediante resina tintada Totalmente terminada y colocada. | 2.86 | 107.6831 | 307.97
LOZ-EM 27 | m | Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada. | 11 | 399.364 | 4393
LOZ-EM 28 | m | Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxiliares. | 8 | 17.7072 | 141.66
LOZ-EM 29 | m | Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para saneamiento, de diámetro nominal DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 3.9 | 273.1526 | 1065.3
LOZ-EM 30 | m2 | Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil | 108 | 0.5593 | 60.4
LOZ-EM 31 | m | Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 20x30 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera de HM-20 y refuerzo | 72 | 19.4684 | 1401.72
LOZ-EM 32 | m3 | Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HM-35 (fct,k=35 kp/cm2), con cemento CEMI 32,5 tamaño máximo del árido 40mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con encofrados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con textura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpillera y pulverización de producto filmógenno de curado sobre su superficie terminada, incluso juntas. Totalmente terminado. | 12.6 | 136.8381 | 1724.16
LOZ-EM 33 | m3 | Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plástico", conforme norma UNE-UN 103104 y/o según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de pertículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferiro a 35, peusta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos inferior a 30. | 19.8 | 25.1685 | 498.34
LOZ-EM 34 | Ud | Desmontaje de elementos metálicos existentes, tapas estriadas y perfiles de apoyo, tuberías y otros elementos existentes. | 1 | 595 | 595
LOZ-EM 35 | Ud | Desmontaje de compuerta de 400x400 mm y montaje en su nueva ubicación. | 1 | 178.5 | 178.5
LOZ-EM 36 | Ml | Vertedero de las siguientes características: Forma de vertedero: Rectangular; Dimensiones: Altura: 300 mm; Espesor: 4 mm; Regulación: Manual en altura; Nº de anclajes por ml: 2; Tipo de anclajes: Tacos de acero; Material: Vertedero: Acero inoxidable AISI-316; Anclajes: Acero inoxidable AISI-316. Incluyendo p.p. de anclajes a la pared. Según ET-2002. | 2.4 | 44.1847 | 106.04
LOZ-EM 37 | Ml | Deflector metálico de las siguientes características: Forma del deflector: Rectangular plegado. Dimensiones: Altura: 0,30 m. Espesor: 6 mm. Nº de anclajes por ml: 2. Tipo de anclajes: Tacos de acero. Nº de soportes por ml: 2. Material: Acero inoxidable AISI-316 L. Según ET-2022. | 2.4 | 185.9256 | 446.22
LOZ-EM 38 | Ud | Contenedor para recogida de residuos de las siguientes características: Marca: FAMET, CONTENEDORES MONTAÑA o similar; Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoidal. Material: metálico de chapa de acero con refuerzos en perfiles laminados. | 1 | 1769.12 | 1769.12
LOZ-EM 39 | Ud | Cuchara electrohidráulica anfibia para extracción de residuos de las siguientes características: Marca: GALMEN, VICINAY o similar; Capacidad: 100 l. Nº de brazos: dos valvas; Motor eléctrico: 1,5 Kw, 1500 rpm, 220/380 V, 50 Hz, IP-55, Clase F y B. Incluye peine limpia rejas. Según ET-2032. | 1 | 6854.4 | 6854.4
LOZ-EM 40 | Ud | Indicador de nivel por microondas radar. Rango: 0-10 m. Salida: 2 hilos (4-20 mA). | 1 | 1540.217 | 1540.22
LOZ-EM 41 | Ud | Polipasto eléctrico de las siguientes características: ;Tipo: monocarril; Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio: nuevo pozo de gruesos; Velocidad de elevación: 4 m/min; Velocidad de traslación: 20 m/min; Tensión de alimentación: III 230/400 V. 50 Hz; Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de elevación: 1,5 kW. Potencia del motor de traslación: 0,18 kW. Según ET 2711. | 1 | 5152.224 | 5152.22
LOZ-EM 42 | Ud | Compuerta mural de las siguientes características: Tipo: Mural de fondo. Ancho de hueco: 0,60 m; Altura de hueco: 0,60 m; Altura de accionamiento: 2.45 m. Accionamiento: Manual; Servicio: Aislamiento canal de by pass.1; Estanqueidad: A cuatro (4) la dos. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L. Cierre lateral: Inoxidable- inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Cierre superior: Neopreno. Según ET 2000 | 1 | 2402.6695 | 2402.67
LOZ-EM 43 | Ud | Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 800; Material : acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. | 2 | 2574.6364 | 5149.27
LOZ-EM 44 | Ud | Ud. de modificación de instalación eléctrica existente de baja tensión consistente en: -Habilitar dos cubículos extraíbles tipo FEEDER EXTRAIBLE, para alimentar uno la cuchara bibalva (1,5kW) y otro al polipasto. Estos cubículos se instalarán en CCM existente . -Cableados asociados consistentes en conductor RZ1 Cu 0,6/1kV 5x2,5mm2 para conexión de la cuchara bibalva 100litros 1,5kW y el polipasto. Dos circuitos independientes totalmente tendidos y conectados. - Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de 200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. - Alimentación desde circuito existente de instrumentación al instrumento de radar mediante conductor tipo Z1C4Z1-K. Alimentación bajo tubo 20mm | 1 | 10710 | 10710
LOZ-EM 45 | Kg | Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxidable AISI-316 L. | 20 | 10.7933 | 215.87
LOZ-EM 46 | Ud | Partida a justificar de actuaciones complementarias para mantener la contuación del servicio durante la ejecución de las obras. | 1 | 11900 | 11900
LOZ-EM 47 | Ud | Puesta en marcha con limpieza diaria del pozo de gruesos, durante un periodo de al menos 15 días, incluyendo mano de obra y todas las actuaciones necesarias hasta tener la conformidad de los técnicos de Canal de Isabel II S.A | 1 | 4284 | 4284
LOZ-EM 48 | Ud | Gestión de residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de la obra incluyendo su retirada, transporte a vertedero y canonde vertido según la normativa vigente. | 1 | 1190 | 1190
CAP-LOZ 4 | NUEVA REJA FINOS EDAR EL VELLÓN |  |  |  | 52010.1
Suministro, instalación y puesta en marcha de reja en la EDAR de El Vellon
LOZ-EM 49 | ud | Suministro y montaje de reja de gruesos modelo MRS 20-10-65-20 AISI 304 marca MEVA o similar, incluido camión grua con pluma, parte eléctrica y señales llevadas al scada de planta con material necesario, puesta en marcha y programación y certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 52010.1 | 52010.1
CAP-LOZ 5 | NUEVA BOMBA DE AGUA BRUTA EDAR TRES CANTOS |  |  |  | 54000
Suministro, instalación y puesta en marcha de bomba de agua bruta en la EDAR de Tres Cantos
LOZ-EM 50 | ud | BOMBA SUMERGIBLE FLYGT o similar modelo NZ 3301.820 LT Nº de curva: 53-620 / Diámetro impulsor = 422 mm Tipo de impulsor: N - autolimpiante Salida de voluta DN 300 Preparada para válvula de limpieza 4901 Tipo de instalación: Z=Horizontal sobre bancada. Con motor M35-45-6IE-D IE3 de 55kW /400VD 3-fás.50Hz Velocidad: 985 rpm / Corriente nominal: 104 A Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco (NT/NZ). Máx. Temperatura del líquido: 40ºC. Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. Protección de motor: IP 68 Aislamiento clase H (180ªC) Tipo de operación: S1 (24h /día) Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 Material del impulsor: Hard Iron Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431) Material de los anillos tóricos: NBR Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) autolubricadas por cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco. Material anillos interior/superior: WCCr / WCCr Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. La bomba esta pintada según estándar Flygt M 0700.00.0008 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G con tres capas de pintura hasta un mínimo garantizado de 360micras. Incluido 10m. de cable SUBCAB S3x25+3x16/3+S (4x0,5) para arranque con VDF y sondas térmicas y el FLS totalmente instalada | 1 | 36000 | 36000
LOZ-EM 51 | ud | Suministro y montaje de variador de frecuencia con software propio desarrollado sobre plataforma ACS880 de ABB o similar. | 1 | 8550 | 8550
LOZ-EM 52 | ud | Integración de la programación de la nueva bomba en el scada de planta.Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del equipo. | 1 | 3150 | 3150
LOZ-EM 53 | PA | Partida alzada a justificar formada de perfilería en aixi 316 para formación de pórtico que sirva de sujección de tubería de impulsión existente similar a la instalada en planta y adapación de bancada existente. Incluye también sujección de instrumentación y de picajes existentes similar a lo realizado en la bomba existente. | 1 | 6300 | 6300
CAP-LOZ 6 | NUEVA TOLVA DE FANGO DESDHIDRATADO EN EDAR VENTURADA |  |  |  | 61200
Suministro, instalación y puesta en marcha de tolva de fangos en la EDAR de Venturada
LOZ-EM 54 | Ud | Tolva de almacenamiento de las siguientes características; Forma, tronco-piramidal invertido; Capacidad, 25 m3; Altura, 2.500 mm.; Altura de descarga, 3.600 m.; Construcción, chapa de acero A 410; Espesor, 6-8 mm.; Incluso zapatas, estructura soporte, escaleras de acceso, boca de carga y boca de hombre, compuerta motorizada de descarga, desmontaje y retirada de la existente a evrtedero autorizado; (resto de características según ET-LOZ4).Incluido certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del equipo. | 1 | 54000 | 54000
LOZ-EM 55 | Ud | Suministro montaje y puesta en marcha de kit de pesaje, incluido calibrado de las células de pesaje, visor de peso e impresora de datos, así como señales integradas en el scada de planta . | 1 | 7200 | 7200
CAP-LOZ 7 | NUEVO TURBOCOMPRESOR EDAR TRES CANTOS |  |  |  | 108000
Suministro, instalación y puesta en marcha de turbocompresor en la EDAR de Tres Cantos
LOZ-EM 56 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de turbocompresor STC-GO KA2 S-GK 190 con un caudal de 5000-2200 m3/h a 1,66 bar, 60 % humedad y 30 ºC según ET-LOZ7 Incluye todas las actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento automático en paralelo con otros equipos similares así como todos los trabajos de modificación en obra civil, conexiones de aire, alimentación eléctrica, comunicación y adaptaciones de automatización necesarias. Implementación de instalación eléctrica competa de arranque tomando energía desde embarrado de CCM con al menos interruptor general de protección, diferencial de intensidad regulable acorde con la instalación, arrancador estático según ET-LOZ6, contactor de bypass, módulos de relés y comunicación entre cuadros necesarios. Incluso tareas de reorganización de la aparamenta en cuadro eléctrico existente. Suministro e instalación de canaletas, cables de fuerza apantallados, mando, comunicación y control. Adaptaciones de tubería colector existente. Ejecución de bancada de hormigón. Planos eléctricos y certificado eléctrico de instalación. Trabajos de programación de PLC y adaptación en Scada existente. Puesta en marcha con técnicos de la empresa fabricante del equipo. Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del equipo | 1 | 108000 | 108000
CAP-LOZ 8 | REJA DESBASTE DE ALIVIOS |  |  |  | 42198.9
Suministro, instalación y puesta en marcha de reja automática de desbaste en vertedero de alivios general de EDAR
LOZ-EM 57 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de reja automática de desbaste de alivios marca: SULZER o similar. Modelo: MRS 40/15-60-6. Servicio: desbaste de alivios. Separación entre barrotes: 15 mm; Sección de barrotes: 10 x 50 mm; Inclinación de la reja: 75º. Dimensiones del canal: Ancho: 0.50 m, Altura de descarga: 1.549 m: Limpieza: Automática mediante limpiapeine; Potencia motor: 1.1 kW. Materiales: AISI-316. Incluye desmontaje de reja existente y acopio en lugar indicado por Canal y certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación, no se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del equipo. Resto de características según ET LOZ8. | 1 | 42198.9 | 42198.9
|  | IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO |  |  | 550379.1
* La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar

## Guadarrama-Alto Manzanar lote I
CODIGO | UD | RESUMEN | CANTIDAD (2) | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO IVA excluido (1) | IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO (€)
CAP-GUA 1 | ELIMINACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONDUCCIONES EN GALERÍA DE SERVICIO EN EDAR NAVARROSILLOS |  |  |  | 117366.91
Eliminación y sustitución de conducciones en fibrocemente y acero al carbono de la galería de servicio
GUA-EM 1 | m3 | Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. | 18 | 116.3582 | 2094.45
GUA-EM 2 | ud | Ejecución rebajado en solera galería para fabricación arqueta para nueva bomba achique conducción DN80, totalmente terminado | 1 | 1665.9893 | 1665.99
GUA-EM 3 | m3 | Relleno localizado en trasdós de muros con productos de préstamo, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M. | 18 | 37.0209 | 666.38
GUA-EM 4 | m | Corte de muro de hormigón de 200 mm de espesor mediante disco | 24 | 202.3 | 4855.2
GUA-EM 5 | m | Saneado de superficies de hormigón para la instalación de la correspondiente junta de neopreno | 24 | 136.85 | 3284.4
GUA-EM 6 | ud | Nueva tapa galería registrable dimensiones 2.000x1.000x200 mm en hormigón armado, incluyendo junta de neopreno | 9 | 727.2209 | 6544.99
GUA-EM 7 | m2 | Saneado de superficies de hormigón en galería con mortero reparador para evitar la corrosión de las armaduras que están a la vista, dejando estas embebidas en el mortero | 200 | 29.75 | 5950
GUA-EM 8 | t | PLAN DE TRABAJO SEGÚN REAL DECRETO 396/2006 PARA RETIRADA DE ELEMENTOS CON AMIANTO | 1 | 595 | 595
GUA-EM 9 | ud | RETIRADA, ACONDICIONAMIENTO Y GESTIÓN DE TUBERIAS DE FIBROCEMENTO DE ACUERDO RD 396/2006, según las siguientes especificaciones: 1.- Dos unidades de tuberias de 56 ml cada una, de diámetro 250 mm 2.- Dos unidades de tuberias de 56 ml cada una, de diametro 300 mm 3.- Una unidad de tuberia de 59 ml de diametro 200 mm | 1 | 19635 | 19635
GUA-EM 10 | ud | Analíticas Ambientales. Según MTA/MA 051/A04 | 5 | 178.5 | 892.5
GUA-EM 11 | m | Desmontaje conducciones acero al carbono o fundición DN200, incluso medios de elevación necesarios | 59 | 117.1674 | 6912.88
GUA-EM 12 | m | Desmontaje conducciones acero al carbono o fundición DN150, incluso medios de elevación necesarios | 130 | 89.5951 | 11647.36
GUA-EM 13 | kg | Desmontaje soportación de conducciones retiradas existentes, incluso medios de elevación necesarios | 1250 | 2.7846 | 3480.75
GUA-EM 14 | m | Nuevas conducciones acero al carbono DN300, incluso medios de elevación necesarios | 130 | 213.6526 | 27774.84
GUA-EM 15 | m | Nuevas conducciones acero al carbono DN100 (servicio: flotantes L1 y L2), incluso medios de elevación necesarios | 40 | 60.6543 | 2426.17
GUA-EM 16 | ud | Bomba achique con boya incluido trabajos de obra civil para alojar bomba e impulsión hasta conexión con red de vaciados existente. | 1 | 1785 | 1785
GUA-EM 17 | ud | Instalación eléctrica bomba | 1 | 3092.81 | 3092.81
GUA-EM 18 | ud | Instalación eléctrica alumbrado (reposición) | 1 | 2142 | 2142
GUA-EM 19 | ud | Reposición alumbrado | 4 | 654.5 | 2618
GUA-EM 20 | ud | Redacción de Plan de Seguridad y Salud para las actuaciones de eliminación y sustitución de conducciones en galería de servicio en EDAR Navarrosillos | 1 | 5403.1855 | 5403.19
GUA-EM 21 | ud | Gestión adecuada de los residuos generados en la actuación en la galería de servicio de la EDAR Navarrosillos, incluso transporte y tratamiento por gestor autorizado y pago de canon | 1 | 3400 | 3400
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
CAP-GUA 2 | SUSTITUCIÓN DE LAS TUBERÍAS DE RECIRCULACIÓN EXTERNA DE LA EDAR LA REGUERA |  |  |  | 169543.34
Sustitución de las tuberías de recirculación externa en la sala de fangos de acero a PE desde impulsión de bombas hasta caudalímetros
GUA-EM 23 | ud | Desmontaje de tubería existente, suministro de material y montaje de nueva instalación según E.T. - GUA 15 TUBERÍAS DE POLIETILENO desde la impulsión de las bombas hasta el cuadalímetro | 3 | 44894.0828 | 134682.25
GUA-EM 24 | ud | Desmontaje de tubería existente, suministro de material y montaje de nueva instalación de la tubería en galería desde caudalímetro | 1 | 26787.6021 | 26787.6
GUA-EM 25 | ud | Redacción de Plan de seguridad y salud para la sustitución de las tuberías de recirculación externa hasta cuadalímetros | 1 | 6734.1124 | 6734.11
GUA-EM 26 | ud | Redacción de Plan de seguridad y salud para la sustitución de las tuberías de recirculación externa desde caudalímetro | 1 | 1339.3801 | 1339.38
CAP-GUA 3 | ACTUACIONES EN LOS ESPESADORES DE GRAVEDAD DE LA EDAR ARROYO DEL SOTO |  |  |  | 62953.23
Sustitución de chapas deflectoras y vertedero de los espesadores de gravedad y mantenimiento y tratamiento superficial de partes mecánicas
GUA-EM 27 | ml | Suministro de chapa de aluminio aleación 5754 anodizado 15 micras para vertedero. Espesor de 4 mm y altura de 200 mm. Punzonado en un extremo como vertedero de dientes triangulares además de los propios para el soportado. La unión entre chapas llevará troquelado un solape de unos 70 mm. Incluso soportes en acero de 5 mm de espesor galvanizado en caliente. Se montarán separadores para evitar los pares galvánicos. | 113.4 | 44.298 | 5023.39
GUA-EM 28 | ml | Suministro de chapa de aluminio aleación 5754 anodizado 15 micras para deflector en vertedero. Espesor de 4 mm y altura de 333 mm. Con punzonado para el soporte. La unión entre chapas llevará troquelado un solape de unos 70 mm. Curvada hasta formar la circunferencia que desarrolla la rasqueta superficial del carro decantador con una tolerancia de redondez de 15 mm. Incluso soportes en acero de 5 mm de espesor galvanizado en caliente. Se montarán separadores para evitar los pares galvánicos. | 113.4 | 48.3 | 5477.22
GUA-EM 29 | ml | Desmontaje de chapas existentes, tanto vertederos (ambas caras) como deflectora, así como de los soportes de la misma, limpieza del borde del hormigón mediante pulido manual y limpieza de agua a presión para ubicación de la nueva chapa y montaje de los nuevos vertederos y deflectora, así como de las nuevas placas de sujeción de la misma. Incluso nivelación con medios adecuados para conseguir una tolerancia +/- 3 mm, respetándose la cota existente de vertido. Sellado por ambas caras con producto sikaflex. Se montarán separadores para evitar los pares galvánicos. | 113.4 | 49.45 | 5607.63
GUA-EM 30 | m3 | Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a distancias mayores de 30 km y por cualquier medio, de los residuos generados en la actuación sin incluir canon de vertedero. | 12.01 | 20.6096 | 247.52
GUA-EM 31 | m3 | Pago de canon por descarga a vertedero, de los residuos generados en la actuación. | 12.01 | 11.6186 | 139.54
GUA-EM 32 | kg | Elaboración y suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 94.2 | 5.0634 | 476.98
GUA-EM 33 | ud | Montaje y desmontaje de cubierta del espesador, incluso sustitución de tornilleria y pequeño material que puediera deteriorarse durante la operación | 2 | 7425.6 | 14851.2
GUA-EM 34 | ud | Tratamiento superficial de las partes metálicas no sustituidas del espesador de gravedad atendiendo a Memoria CAP-GUA 3 y sustitución de las bandas de neopreno de las rasquetas | 2 | 12366.123 | 24732.25
GUA-EM 35 | ud | Reparación de parches de chapa en partes metálicas no susituidas del espesador de gravedad | 2 | 3123.75 | 6247.5
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 4 | INSTALACIÓN DE UNA SEGUNDA TOLVA EN LA EDAR GUADARRAMA MEDIO |  |  |  | 68684.58
Montaje y puesta de una segunda tolva de fango deshidratado
GUA-EM 37 | ud | Suministro y montaje de tolva de fangos de 35m3 según E.T. - GUA 17 TOLVA TRONCOPIRAMIDAL Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 36794.1693 | 36794.17
GUA-EM 38 | ud | Suministro, modificación y montaje del colector de impulsión de fangos desde las bombas de tornillo | 1 | 12791.072 | 12791.07
GUA-EM 39 | ud | Estudio geotécnico del terreno y cálculos estructurales | 1 | 830.025 | 830.03
GUA-EM 40 | ud | Obra civil para la instalación de una segunda tolva de fangos | 1 | 8086.9068 | 8086.91
GUA-EM 41 | ud | Instalación eléctrica para compuerta de la tolva y suministro y montaje de medidor de nivel tipo radar | 1 | 4284 | 4284
GUA-EM 42 | ud | Maquinaria de elevación y grúas | 1 | 2151.52 | 2151.52
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 43 | ud | Redacción de Plan de seguridad y salud para la instalación de una segunda tolva de fango deshidratado | 1 | 3246.8847 | 3246.88
CAP-GUA 5 | ACTUACIONES EN PROCESO DE DESENGRASADO EN EDAR SANTILLANA |  |  |  | 107056.03
Suministro e instalación de concentración de grasas y compuertas en líneas de desengrasado
GUA-EM 44 | m3 | Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. | 6 | 261.8 | 1570.8
GUA-EM 45 | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. | 750 | 1.071 | 803.25
GUA-EM 46 | m2 | Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza. | 15 | 89.25 | 1338.75
GUA-EM 47 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/IIIc, Qb o Qc, consistencia y tamaño máximo de árido según proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón, compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente. | 7 | 196.35 | 1374.45
GUA-EM 48 | m2 | Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de unión incorporados en su proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características:- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)- Pigmentación mediante resina tintadaTotalmente terminada y colocada. | 8 | 297.5 | 2380
GUA-EM 49 | m3 | Relleno localizado en trasdós de muros con productos de préstamo, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M. | 3 | 83.3 | 249.9
GUA-EM 50 | m | Perfil IPE para el deslizamiento del contenedor de grasas totalmente instalado (recibido en el hormigón de la nueva solera | 20 | 116.62 | 2332.4
GUA-EM 51 | ud | COLECTOR ACERO INOXIDABLE 2E DN 100 1S DN 100, L 5 m | 1 | 2138.8441 | 2138.84
GUA-EM 52 | ud | Suministro y montaje de concentrador-desnatador según E.T. - GUA 5 CONCENTRADOR-DESNATADOR Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 17950 | 17950
GUA-EM 53 | kg | ACERO SOPORTES A410 | 110 | 7.5446 | 829.91
GUA-EM 54 | ud | Suministro y montaje de bomba centrífuga sumergible según E.T. - GUA 6 BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 2 | 3058.3 | 6116.6
GUA-EM 55 | ud | Manómetro | 2 | 178.5 | 357
GUA-EM 56 | m | TUBERIA DE ACERO AL CARBONO DN 150 s/ET Acabado de equipos | 8 | 184.45 | 1475.6
GUA-EM 57 | ud | COLECTOR ACERO AL CARBONO 2E DN 100 1S DN 100, L 1,5 m s/ET Acabado de equipos | 1 | 2383.57 | 2383.57
GUA-EM 58 | ud | CARRETE DESMONTAJE DN 100 | 2 | 416.5 | 833
GUA-EM 59 | ud | VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 100 | 2 | 446.25 | 892.5
GUA-EM 60 | ud | VALVULA RETENCION BOLA DN 100 | 2 | 353.43 | 706.86
GUA-EM 61 | ud | Toma para agua/aire a presión DN32 | 4 | 115.43 | 461.72
GUA-EM 62 | ud | VALVULA BOLA FORJADA DN 6 | 2 | 14.518 | 29.04
GUA-EM 63 | kg | ACERO SOPORTES A410 | 55 | 10.948 | 602.14
GUA-EM 64 | m | TUBERIA DE ACERO AL CARBONO DN 100 s/ET Acabado de equipos | 5 | 160.65 | 803.25
GUA-EM 65 | m | Tubo guía DN50 para la extracción de las bombas sumergibles en acero inoxidable (totalmente instalado) | 8 | 41.65 | 333.2
GUA-EM 66 | ud | Polipasto de cadena de accionamiento manual: capacidad de carga 500 kg, incluido carro de traslación por cadena | 1 | 1344.4977 | 1344.5
GUA-EM 67 | ud | Estructura acero al carbono para polipasto | 1 | 4165 | 4165
GUA-EM 68 | ud | Desmontaje compuerta canal existente es desengrasador-desarenador y retirada hasta lugar indicado dentro de la planta | 2 | 1785 | 3570
GUA-EM 69 | ud | Suministro y montaje compuerta de apertura manual tipo vertedero en desengrasador-desarenador. Material de construcción: acero inoxidable | 2 | 7794.5 | 15589
GUA-EM 70 | ud | CARROS ARRANQUE DIRECTO DE SCHNEIDER ELECTRIC TIPO 70M (O SIMILAR) PARA POTENCIAS <5KW. iNCLUIDO EQUIPAR PARTE FIJA EN OBRA. | 3 | 5355 | 16065
GUA-EM 71 | ud | BOTONERA DE CAMPO IP65 CON SETA, Y DOS SELECTORES CONEXIONADO EN CAMPO INCLUIDO. INCLUIDO SOPORTE | 3 | 327.25 | 981.75
GUA-EM 72 | m | Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. | 210 | 2.9006 | 609.13
GUA-EM 73 | m | Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 6x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. | 210 | 2.4172 | 507.61
GUA-EM 74 | m | Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo 2x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. | 140 | 5.3178 | 744.49
GUA-EM 75 | m | Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 10x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. | 35 | 2.9006 | 101.52
GUA-EM 76 | m | Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 100x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. Según E.T. 3102 | 10 | 11.1191 | 111.19
GUA-EM 77 | m | Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 40, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T. 3112 | 22 | 14.5031 | 319.07
GUA-EM 78 | ud | Prensaestopas, cajas de derivación y material auxiliar | 1 | 290.0625 | 290.06
GUA-EM 79 | ud | Interruptor de nivel tipo boya | 3 | 154.7 | 464.1
GUA-EM 80 | ud | Automatización del funcionamiento de los nuevos equipos realizado por técnico programador de PLC atendiendo a Memoria CAP-GUA 5 y modificaciones necesarias en el SCADA para incluir los nuevos equipos y señales en base a los estándares de programación de Canal de Isabel, S.A. | 1 | 4462.5 | 4462.5
GUA-EM 81 | ud | Ampliación del PLC asociado con el "CCM Pretratamiento" para integración de los actuadores relacionados con esta actuación: incluidas las tarjetas de entradas y salidas, analógicas y digitales necesarias asi como ampliacion de bastidores y cableados necesarios. Totalmente instalado y funcionando. | 1 | 2510.9 | 2510.9
GUA-EM 82 | ud | Redacción de Plan de Seguridad y Salud para las actuaciones de suministro e instalación de concentrador de grasas y compuertas en líneas de desengrasado en EDAR Santillana | 1 | 4889.9301 | 4889.93
GUA-EM 83 | ud | Gestión adecuada de los residuos generados en la actuación en el desengrasado de la EDAR Santillana, incluso transporte y tratamiento por gestor autorizado y pago de canon | 1 | 3867.5 | 3867.5
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
CAP-GUA 6 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES EN EDAR SANTILLANA |  |  |  | 72095.5
Tratamiento superficial de partes metálicas de puentes decantadores primarios y carros desarenadores
GUA-EM 84 | ud | Tratamiento superficial de partes metálicas de decantador primario atendiendo a Memoria CAP-GUA 6 | 2 | 12366.123 | 24732.25
GUA-EM 85 | ud | Reparación de parches de chapa en pasarela de decantador primario | 2 | 3123.75 | 6247.5
GUA-EM 86 | ud | Tratamiento superficial de partes metálicas de decantador secundario atendiendo a Memoria CAP-GUA 6 | 2 | 10223.9445 | 20447.89
GUA-EM 87 | ud | Reparación de parches de chapa en pasarela de decantador secundario | 2 | 3123.75 | 6247.5
GUA-EM 88 | ud | Tratamiento superficial de partes metálicas de bastidor y escalera de carro desarenador atendiendo a Memoria CAP-GUA 6 | 2 | 4011.4305 | 8022.86
GUA-EM 89 | ud | Reparación de parches de chapa en desarenador | 2 | 3123.75 | 6247.5
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 7 | INSTALACIÓN DE UNA COGENERACIÓN MEDIANTE MICROTURBINA EN LA EDAR NAVALCARNERO |  |  |  | 359684.82
Suministro, montaje, puesta en marcha y legalización de una cogeneración con biogas mediante una microturbina
GUA-EM 90 | ud | Obra civil para la implantación de la cogeneración | 1 | 6394.28 | 6394.28
GUA-EM 91 | ud | Suministro e instalación de un tejado para la cogeneración | 1 | 6566.0035 | 6566
GUA-EM 92 | ud | Microturbina | 1 | 109139.66 | 109139.66
GUA-EM 93 | ud | Rampa de gas, comunicaciones y kit de combustible | 1 | 1734 | 1734
GUA-EM 94 | ud | PEM y pruebas de emplazamiento | 1 | 8925 | 8925
GUA-EM 95 | ud | Recuperador de agua caliente 240 kW | 1 | 35144.27 | 35144.27
GUA-EM 96 | ud | Unidad tratamiento biogas 80 Nm3/h | 1 | 56749.91 | 56749.91
GUA-EM 97 | ud | Transporte y tasas | 1 | 11998 | 11998
GUA-EM 98 | ud | Sistema mecánico | 1 | 17102.68 | 17102.68
GUA-EM 99 | ud | Sistema biogás | 1 | 18800.81 | 18800.81
GUA-EM 100 | ud | Sistema eléctrico BT hasta la conexión de equipamiento a instalación existente y sistema de control y monitorización | 1 | 15168.93 | 15168.93
GUA-EM 101 | ud | Suministro e instalación de sistema antivertido certificado por un laboratorio de ensayos acreditado según UNE.EN ISO /IEC 1025 de acuerdo a lo especificado en el Real Decreto 244/2019 y el Anexo I de la ITC-BT-40. Incluida la lógica de diseño y elementos para su correcto funcionamiento: analizador, sistema de control, sistema de medida.... | 1 | 29779.75 | 29779.75
GUA-EM 102 | ud | Ingeniería de automatización | 1 | 7140 | 7140
GUA-EM 103 | ud | Legalización de la instalación ejecutada conforme a la reglamentación vigente: REBT, modificación de la instalación receptora de gas en base al RD 919/2015, RD 244/2019. Incluye pago de tasas y de tarifas EICI. | 1 | 12699.49 | 12699.49
GUA-EM 104 | ud | Dirección de obra | 1 | 4500 | 4500
GUA-EM 105 | ud | Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 238 | 238
GUA-EM 106 | ud | Redacción de Plan de seguridad y salud para la instalación de una cogeneración | 1 | 17104.0389 | 17104.04
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
CAP-GUA 8 | ACTUACIONES EN ESPESADOR DE FANGO PRIMARIO EN EDAR NAVARROSILLOS |  |  |  | 83180.98
Sustitución de la actual cubierta del espesador y acondicionamiento del espesador de fango primario
GUA-EM 107 | m2 | Demolición completa de cubierta plana transitable, ejecutada en hormigón armado con excavadora y martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso utilización de RETRO EXCAVADORAS MIXTAS Komatsu 4x4 93 WB / con martillo, para desescombrado y carga de residuos generados. Incluso camión grúa con pluma de P.K. 36, con conductor. | 132.7326 | 109.7061 | 14561.58
GUA-EM 108 | m | Saneamiento de las superficies de apoyo de la cubierta demolida. Enfoscado con mortero reparador. Incluso alquiler diario de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo 3x1 m² de superficie, situada a una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001 y según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN; clase 3 según UNE-EN 1004 | 50.2656 | 187.8129 | 9440.53
GUA-EM 109 | ud | Chorreado y repintado de todos los elementos que componen el espesador de gravedad in situ s/ ET Acabado de Equipos | 1 | 10932.348 | 10932.35
GUA-EM 110 | ud | Rehabilitación y reajuste de las rasquetas de fondo del espesador de gravedad así como la sustitución de las bandas de neopreno | 1 | 4581.5 | 4581.5
GUA-EM 111 | ud | Sustitución del selllante del vertedero | 1 | 1037.085 | 1037.09
GUA-EM 112 | ud | Puesta en marcha motor engrases etc. | 1 | 1249.5 | 1249.5
GUA-EM 113 | ud | Suministro y montaje de cubierta para espesador según E.T. - GUA 18 CUBIERTA PARA ESPESADOR DE GRAVEDAD | 1 | 21420 | 21420
GUA-EM 114 | ud | Redacción de Plan de Seguridad y Salud para las actuaciones de sustitución de cubierta y acondicionamiento espesador de fango primario en EDAR Navarrosillos | 1 | 3161.127 | 3161.13
GUA-EM 115 | ud | Gestión adecuada de los residuos generados en la actuación en el espesador de fangos primarios de la EDAR Navarrosillos, incluso transporte y tratamiento por gestor autorizado y pago de canon | 1 | 9127.3 | 9127.3
GUA-EM 116 | ud | Interferencias con explotación atendiendo a Memoria CAP-GUA 8 | 1 | 7670 | 7670
CAP-GUA 9 | RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDILLAS Y ESCALERAS DE EDAR SANTILLANA |  |  |  | 280324.2
Renovación e instalación de nuevas barandillas y escaleras en acero galvanizado en caliente
GUA-EM 117 | ml | Barandillas interiores. Suministro y montaje de barandilla metálica galvanizada en caliente altura 1000 mm, acabado conforme ETG-001, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Instalación atendiendo a Memoria CAP-GUA 9. | 96 | 154.7 | 14851.2
GUA-EM 118 | ml | Barandillas exteriores. Suministro y montaje de barandilla metálica galvanizada en caliente altura 1000 mm, acabado conforme ETG-001, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Instalación atendiendo a Memoria CAP-GUA 9. | 1259 | 154.7 | 194767.3
GUA-EM 119 | ml | Escaleras interiores. Suministro y montaje de escalera metálica galvanizada en caliente formada por perfiles laminados y peldaños de trámex, incluso barandilla tubular galvanizada y anclajes. Los peldaños deberán ser plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y colocada. Instalación atendiendo a Memoria CAP-GUA 9. | 85 | 396.27 | 33682.95
GUA-EM 120 | ml | Escaleras exteriores. Suministro y montaje de escalera metálica galvanizada en caliente formada por perfiles laminados y peldaños de trámex, incluso barandilla tubular galvanizada y anclajes. Los peldaños deberán ser plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y colocada. Instalación atendiendo a Memoria CAP-GUA 9. | 76 | 396.27 | 30116.52
GUA-EM 121 | ml | Escaleras exteriores. Suministro e instalación de sistema de acceso mediante escalera mediante tubo acero al carbono con acabado mediante tratamiento galvanizado en caliente. Con protección tipo barco. Peldaños antideslizantes. Anclajes mediante tornillería de acero inoxidable. Incluyendo terminaciones y uniones a la estructura existente si la ubiera. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. Instalación atendiendo a Memoria CAP-GUA 9. | 12.5 | 160.65 | 2008.13
GUA-EM 122 | ud | Desmontaje de barandillas existentes a renovar y gestión de los residuos atendiendo a Memoria CAP-GUA 9 | 1 | 4748.1 | 4748.1
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 10 | RENOVACIÓN DE BOMBAS DE PURGA DE FANGOS BIOLÓGICOS EN EDAR ARROYO DEL SOTO |  |  |  | 39375.41
Suministro y sustitución de bombas de purga de fangos biológicos y modificación de la instalación existente atendiendo a Memoria CAPÍTULO 1
GUA-EM 123 | ud | Suministro y montaje de bombas de purga de fangos secundarios en exceso según E.T. - GUA 1 BOMBAS PURGA FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 3 | 6838.73 | 20516.19
GUA-EM 124 | ud | Modificación de la instalación de la bomba de purga de fangos biológicos existente atendiendo a Memoria CAP-GUA 10 | 3 | 3709.969 | 11129.91
GUA-EM 125 | ud | Suministro y montaje de variador de frecuencia WEG CFW700B31POT4DB20C3 o similar, incluso kit para ampliar una salida de relé | 3 | 1407.77 | 4223.31
GUA-EM 126 | ml | Manguera eléctrica 06/1KV de 4Gx10mm2 | 300 | 7.14 | 2142
GUA-EM 127 | ud | Aparamenta eléctrica para adecuación de cubículo a nuevo equipo | 3 | 238 | 714
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 11 | SUSTITUCIÓN DE LA REJA DE DESBASTE POR UN TAMIZ EN LA EDAR LAS MATAS - LOS PEÑASCALES |  |  |  | 28551.34
Sustitución, montaje y puesta en marcha del tamiz de escalera para el tercer canal de desbaste del pretratamiento
GUA-EM 128 | ud | Suministro, montaje y desmontaje del tamiz de escalera según E.T. - GUA 13 TAMIZ DE ESCALERA MP Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 27472.935 | 27472.94
GUA-EM 129 | ud | Puesta en marcha y regulación del tamiz de escalera | 1 | 428.4 | 428.4
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 12 | REPARACIÓN DE TOLVAS DE FANGOS DESHIDRATADO EN EDAR NAVARROSILLOS |  |  |  | 9951.65
Reparación interior de tolvas de fangos deshidratado
GUA-EM 130 | m2 | Reparación interior de tolva de fango deshidratado en EDAR Navarrosillos atendiendo a Memoria CAP-GUA 12 | 114.76 | 85.41 | 9801.65
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 13 | RENOVACIÓN DEL GRUPO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR BOADILLA |  |  |  | 37418.11
Sustitución, montaje y puesta en marcha de las bombas y filtro de agua industrial
GUA-EM 131 | ud | Suministro, montaje y desmontaje de dos bombas de agua industrial según E.T. - GUA 8 BOMBAS DE AGUA INDUSTRIAL Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 15050.6083 | 15050.61
GUA-EM 132 | ud | Suministro, montaje y desmontaje del filtro de agua industrial según E.T. - GUA 9 FILTRO DE AGUA INDUSTRIAL Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 17850 | 17850
GUA-EM 133 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadro eléctrico de las bombas de agua industrial | 1 | 3867.5 | 3867.5
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 14 | RENOVACIÓN DEL GRUPO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR NAVALCARNERO |  |  |  | 37821.46
Sustitución, montaje y puesta en marcha de las bombas y filtro de agua industrial
GUA-EM 134 | ud | Suministro, montaje y desmontaje de tres bombas de agua industrial según E.T. - GUA 8 BOMBAS DE AGUA INDUSTRIAL Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 17786.3588 | 17786.36
GUA-EM 135 | ud | Suministro, montaje y desmontaje del filtro de agua industrial según E.T. - GUA 9 FILTRO DE AGUA INDUSTRIAL Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 16065 | 16065
GUA-EM 136 | ud | Instalación de arrancadores suaves en el cuadro eléctrico para el control de bombas de agua industrial | 1 | 3320.1 | 3320.1
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 15 | RENOVACIÓN DEL GRUPO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO |  |  |  | 21317.35
Sustitución, montaje y puesta en marcha de las bombas
GUA-EM 137 | ud | Suministro, montaje y desmontaje de tres bombas de agua industrial según E.T. - GUA 8 BOMBAS DE AGUA INDUSTRIAL Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 20667.3488 | 20667.35
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 16 | NUEVO TAMIZ DE ESCALERA EN EDAR NAVARROSILLOS |  |  |  | 44039.45
Suministro y montaje de nuevo tamiz de escalera en canal de reserva del pretratamiento de la EDAR Navarrosillos
GUA-EM 138 | ud | Suministro y montaje de de tamiz de escalera según E.T. - GUA 2 TAMIZ DE ESCALERA. Incluso cajón necesario para conducir la descarga de residuos hasta tornillo transportador y modificaciones necesarias en la tapa del tornillo Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 35389.45 | 35389.45
GUA-EM 139 | ud | Carro equipado completamente con protecciones, circuito de mando y de fuerza; así cómo señales al PLC e indicadores luminosos de marcha y defecto y rearme de protecciones desde el frontal atendiendo a Memoria CAP-GUA 16 | 1 | 4500 | 4500
GUA-EM 140 | ud | Cableado e instalación eléctrica, incluso parte proporcional de pequeño material, atendiendo a Memoria CAP-GUA 16 | 1 | 2500 | 2500
GUA-EM 141 | ud | Suministro y montaje de interruptor de nivel tipo boya | 2 | 48.0998 | 96.2
GUA-EM 142 | ud | Automatización del funcionamiento del equipo realizado por técnico programador de PLC atendiendo a Memoria CAP-GUA 16 y modificaciones necesarias en el SCADA para incluir el nuevo equipo y señales en base a los estándares de programación de Canal de Isabel, S.A. | 1 | 903.8004 | 903.8
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 17 | SUSTITUCIÓN DEL TAMIZ DE ALIVIADO DE PLUVIALES EN LA EDAR COLMENAREJO ESTE |  |  |  | 43604.84
Sustitución, montaje y puesta en marcha del tamiz de aliviado de pluviales
GUA-EM 142 | ud | Suministro, montaje y desmontaje de tamiz de escalera de 430m3/h según E.T. - GUA 7 TAMIZ DE ESCALERA CE | 1 | 42526.435 | 42526.44
GUA-EM 143 | ud | Puesta en marcha y regulación de tamiz de escalera de aliviado de pluviales | 1 | 428.4 | 428.4
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 18 | REPARACIÓN DEL DECANTADOR LAMELAR DE LA EDAR COLMENAREJO OESTE |  |  |  | 26039.71
Sustitución y montaje de las lamelas del decantador lamelar de pluviales
GUA-EM 144 | ud | Desmontaje de las lamelas | 1 | 1908.3316 | 1908.33
GUA-EM 145 | ud | Suministro y montaje de la estructura soporte, sistema antiflotación en PRFV y montaje de módulos lamelares según E.T. - GUA 12 MÓDULOS LAMELARES | 1 | 23481.3775 | 23481.38
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 19 | SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DEL DIGESTOR DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO |  |  |  | 10818.55
Sustitución, montaje y puesta en marcha de las bombas de recirculación de fangos del digestor
GUA-EM 146 | ud | Suministro, montaje y desmontaje de bombas de recirculación de fangos del digestor según E.T. - GUA 10 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 9633.05 | 9633.05
GUA-EM 147 | ud | Puesta en marcha y regulación de las bombas de recirculación de fangos | 1 | 535.5 | 535.5
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 20 | SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALEFACCIÓN DEL DIGESTOR DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO |  |  |  | 8039.9
Sustitución, montaje y puesta en marcha de las bombas de calefacción de fangos del digestor
GUA-EM 148 | ud | Suministro, montaje y desmontaje de bombas de calefacción de fangos del digestor según E.T. - GUA 11 BOMBAS DE CALEFACCIÓN DE FANGOS Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 6854.4 | 6854.4
GUA-EM 149 | ud | Puesta en marcha y regulación de las bombas de calefacción de fangos | 1 | 535.5 | 535.5
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 21 | SUSTITUCIÓN DEL CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR LAS MATAS - LOS PEÑASCALES |  |  |  | 4517.5
Sustitución del cuadro de control del grupo de agua industrial mediante variadores de frecuencia
GUA-EM 150 | ud | Suministro, montaje y desmontaje del cuadro de control de agua industrial según E.T. - GUA 16 CUADRO DE CONTROL | 1 | 3867.5 | 3867.5
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 22 | RENOVACIÓN DE SISTEMA DE AERACIÓN EN LOS DESARENADORES DE EDAR SANTILLANA |  |  |  | 33372.14
Sustitución de soplantes y difusores de burbuja gruesa
GUA-EM 151 | ud | Desmontaje, suministro y montaje de soplantes de desarenado según E.T. - GUA 3 SOPLANTES DESARENADO. Incluso actuaciones de obra civil necesarias para la adecuación de las bancadas de hormigón. Incluso Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 3 | 6613.9559 | 19841.87
GUA-EM 152 | ud | Desmontaje, suministro y montaje de parrillas y difusores de burbuja gruesa para desarenadores según E.T. - GUA 4 PARRILLAS Y DIFUSORES DE BURBUJA GRUESA | 2 | 3641.4 | 7282.8
GUA-EM 153 | ud | Suministro y montaje de bajantes de aire a parrillas en PVC DN 110, totalmente instalado, incluso accesorios y medios de elevación necesarios, desmontaje de bajantes actuales y gestión de los residuos atendiendo a Memoria CAP-GUA 22 | 3 | 1865.8248 | 5597.47
GUA-EM 22 | ud | Elaboración de manual de operación y mantenimiento de los trabajos ejecutados según memoria. | 1 | 500 | 500
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
CAP-GUA 23 | ACTUACIONES EN LOS DECANTADORES PRIMARIOS EN EDAR SANTILLANA |  |  |  | 39803.78
Renovación del sistema de recogida de flotantes y fango de los decantadores primarios
GUA-EM 154 | ud | Suministro de sistema de rasquetas de flotantes y de fondos para decantador primario en acero inoxidable AISI-316L, desmontaje de rasquetas viejas y montaje de las nuevas atendiendo a Memoria CAP-GUA 23 | 2 | 6515.25 | 13030.5
GUA-EM 155 | ud | Suministro y montaje de material para reforma de decantador atendiendo a Memoria CAP-GUA 23, incluso tornillería | 2 | 13311.6375 | 26623.28
GUA-EM 36 | ud | Redacción de evaluación de riesgos | 1 | 150 | 150
|  | IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO |  |  | 1705560.78
* La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar

## Jarama Medio-Henares lote I
CODIGO | UD | RESUMEN | CANTIDAD (2) | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO IVA excluido (1) | IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO (€)
CAP-JMH 1 | SUSTITUCIÓN TURBOCOMPRESORES EXISTENTES EDAR CASAQUEMADA |  |  |  | 406980
Suministro y sustitución turbocompresores existentes
JMH-EM 1 | ud | Desmontaje de turbocompresor existente (KA10S) incluso transporte con descarga hasta otra EDAR | 2 | 3570 | 7140
JMH-EM 2 | ud | Suministro y montaje de turbocompresor de levitación magnética HST 40-300-1-L-4CON PM motor, según ET-JMH 10 | 2 | 196350 | 392700
JMH-EM 3 | ud | Sustitución losa hormigón armado existente en cubierta para hueco de 3,00 x 2,00 m, realizada en dos piezas, con salida para colector individual (DN-500), zona de pavés, orejetas de elevación, totalmente sellada e instalada. Incluido desmontaje y retirada a vertedero de losas existentes. | 2 | 3570 | 7140
CAP-JMH 2 | SUSTITUCIÓN SOPLANTES POR TURBOCOMPRESORES EDAR CASAQUEMADA |  |  |  | 1033482.31
Suministro, sustitución, puesta en marcha de equipos
JMH-EM 4 | ud | Desmontaje de soplante existente (MPR SEM 75 TRCB.GCA) incluso transporte con descarga hasta otra EDAR | 2 | 2975 | 5950
JMH-EM 5 | ud | Suministro y montaje de turbocompresor de levitación magnética HST 40-300-1-L-4CON PM motor, según ET-JMH 11 | 1 | 196350 | 196350
JMH-EM 6 | ud | Suministro y montaje de turbocompresor de levitación magnética HST 30-46-1-190-40, según ET-JMH 12 | 1 | 165410 | 165410
JMH-EM 7 | ud | Suministro y montaje de turbocompresor de levitación magnética HST 20-6000-1-150-40, según ET-JMH 13 | 1 | 119000 | 119000
JMH-EM 8 | ud | Sustitución claraboya existente en cubierta por losa hormigón armado para hueco de 3,00 x 2,00 m, realizada en dos piezas, con salida para colector individual, zona de pavés, orejetas de elevación, totalmente sellada e instalada. Incluido desmontaje y retirada a vertedero de claraboyas existentes. | 2 | 3570 | 7140
JMH-EM 9 | m | Ampliación del colector general: suministro e instalación de tubería en AISI-316 DN-500, incluido conexión a extremos del colector existente (DN-500 y DN-1000), reducciones, codos y soportes de 2,5 m de altura galvanizados en caliente, con separadores plásticos para evitar pares galvanicos. | 120 | 795.0271 | 95403.25
JMH-EM 10 | ud | Suministro y montaje de válvula de mariposa DN-1.000 PN-10, extremos embridados, disco en acero inoxidable y accionamiento manual con reductor, en el colector general AISI-316 DN 1.000 existente, incluso modificación de éste. | 1 | 29201.9455 | 29201.95
JMH-EM 11 | ud | Instalación en espacio existente en cuadro general de baja tensión de la EDAR de interruptor magnetotérmico de bastidor abierto, tetrapolar de 1600 A, 100 kA de poder de corte, con relé de protección que permita tarar el disparo de neutro a 1/5 de la intensidad de las fases. Estará dotado con protección diferencial parametrizable en tiempo e intensidad, mediante transformador toroidal dotado de tubo de compensación de dispersión y relé, inc conexión de contactos auxiliares a bornero auxiliar del cuadro. Se incluye también la instalación en esta posición de un analizador de redes. | 1 | 37834.86 | 37834.86
JMH-EM 12 | m | Canalización para cables en sala de cuadro general de baja tensión comprendiendo apertura y tapado de zanja de 1,30 m de profundidad y 60 cm de anchura, con 6 tubos de PE-AD (polietileno de alta densidad) de 200 mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de solado de hormigón. | 3 | 196.5047 | 589.51
JMH-EM 13 | m | Canalización para cables en calzada comprendiendo apertura y tapado de zanja de 1,30 m de profundidad y 60 cm de anchura, con 6 tubos de PE-AD (polietileno de alta densidad) de 200 mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme existente. | 20 | 196.5047 | 3930.09
JMH-EM 14 | m | Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de bandeja de escalera metálica, acabado superficial galvanizado en caliente, adosada a muro en galería, de 100x600 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería | 180 | 136.0408 | 24487.34
JMH-EM 15 | m | Línea realizada con conductor unipolar de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV, composición 3x(5x1x240)+1x240 mm2. Instalado bajo tubo o en bandeja de escalera adosada a pared, inc. p.p. de terminales, cinta de señalización y material de sujección. El tendido del conductor se realizará con una terna por tubo en canalización enterrada y, cuando discurra en bandeja, en ternas agrupadas de un conductor por fase separadas un diámetro de conductor de la terna contigua, siendo los conductores de dos ternas contíguas más próximas entre sí correspondientes a la misma fase. Cada 10 m se señalizará cada conductor con cinta de color normalizado para cada fase, permitiendo diferenciar el conductor de los otros de la mísma fase. | 210 | 614.5279 | 129050.86
JMH-EM 16 |  | Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de rejilla fabricada con varilla de acero electrosoldada, acabado superficial galvanizado en caliente, instalada sobre muro, de 100x600 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes (a pared y/o techo) y tornillería | 10 | 128.52 | 1285.2
JMH-EM 17 |  | Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de rejilla fabricada con varilla de acero electrosoldada, acabado superficial galvanizado en caliente, instalada sobre muro, de 60x300 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. | 30 | 85.68 | 2570.4
JMH-EM 18 |  | Línea realizada con conductor unipolar de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV, composición 3x(2x1x240)+1x240 mm2. Instalado bajo tubo o en bande ja de rejilla, inc. p.p. de terminales, cinta de señalización y material de sujección. El tendido del conductor se realizará con una terna por tubo en canalización enterrada y, cuando discurra en bandeja, en ternas agrupadas de un conductor por fase separadas un diámetro de conductor de la terna contigua, siendo los conductores de dos ternas contíguas más próximas entre sí correspondientes a la misma fase. Cada 10 m se señalizará cada fase con cinta de color normalizado para cada fase, permitiendo diferenciar el conductor de los otros de la mísma fase. | 60 | 268.8567 | 16131.4
JMH-EM 19 |  | Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2,5 mm2. Instalado sobre bandeja. | 60 | 5.712 | 342.72
JMH-EM 20 | ud | Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico), Certificado de Inspección por Organismo de Control, Declaraciones responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. | 1 | 5712 | 5712
JMH-EM 21 | ud | Suministro e instalación nuevo CCM según ET-JMH 14 | 1 | 180954.732 | 180954.73
JMH-EM 22 | ud | Implementación en scada de turbosoplantes, CCM de turbosoplantes y posición de salida del CGBT, incluyendo comunicación con PLC de biológico, tarjetas E/S digitales y analógicas, comunicaciones, fibra óptica, accesorios de red, reprogramación de PLC y scada. | 1 | 12138 | 12138
CAP-JMH 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GASÓMETROS ALCALÁ OESTE |  |  |  | 186469.33
Sustitución de gasómetros de biogás.
JMH-EM 23 | Ud | Suministro, transporte e instalación de gasómetro de doble membrana con soplante incluida según E.T. - JMH 33: - Volumen: 1.040 m3, Presión de trabajo: 20 mbar, Diámetro: 13,16 m - Altura del gasómetro sobre bancada: 10,20 m, Diámetro del gasómetro en el anclaje: 11,00 m - Max. Carga de viento: 150 km/h, Max. carga de nieve: 150 kg/m2, Fuerzas de anclaje: alfa= 124º 11kN/m - Membrana exterior tipo: III con una resistencia de 5.000 N/5cm - color: blanca - Membrana interior tipo: III con una resistencia de 5.000 N/5cm - color: gris - Membrana de fondo tipo: III con una resistencia de 5.000 N/5cm - color: gris - Ventana de inspección: anillo de fijación con placa de metacrilato incluido con un diámetro de 550 mm - Válvula hidráulica de seguridad de sobrepresión: con volumen de descarga de 422 m3/h a 24 mbar - Pletinas y accesorios para el anclaje AISI 316 - Juntas de sellado de dispersión acrílica, Resistencia a la tracción >= 400 kPa, Límite de rotura >= 150%, Resistencia a la compresión: 35- 63 kPa al 25% de compresión 80-160 kPa al 50% de compresión, Rango de temperatura: -30 a 95ºC - Válvula de regulación de presión en Acero Inoxidable con ventana de inspección. Contiene: tornillo de drenaje, tornillo de llenado - Válvula antirretorno - Cúpula soporte para medidor de nivel - Manual de operación y mantenimiento Suministro e instalación de soplante: - Potencia motor: 1,10 kW, Potencia absirbida del motor: 0,66 kW - Diseñado de acuerdo a ATEX II 3G Ex na II T3, IP 55 | 2 | 74375 | 148750
JMH-EM 24 | h | Grúa, con capacidad de levantar en punta 1 Tonelada a distancia mayor a 7 metros desde la bancada del gasómetro y a una altura de 11 metros al centro de la bancada. incluso conductor. | 60 | 297.5 | 17850
JMH-EM 25 | m2 | Limpieza de la solera mediante chorro de agua a presión, incluso picado manual del hormigón que se encuentre disgregado o suelto. | 41 | 20.2419 | 829.92
JMH-EM 26 | m2 | Mortero de reparación estructural de hormigón, a base de resina epoxi. Aplicación manual en la solera de mortero de reparación de dos componentes a base de resia expoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 45 N/mm2 y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm2, clase R4 según UNE-EN 1504-3. en capa de 20 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, apra reparación y refuerzo estructura de elemento de hormigón. | 41 | 249.9 | 10245.9
JMH-EM 27 | h | Instalación eléctrica de potencia y mando. Incluye: - Conexión medidor de nivel - Conexión soplante - Conexiones auxiliares | 16 | 38.08 | 609.28
JMH-EM 28 | Ud | Recogida, transporte y descarga en vertedero autorizado de gasómetro siguiendo normativa vigente. Incluido canon. | 2 | 3427.2 | 6854.4
JMH-EM 29 | Ud | Certificado instalación realizado por Instalador autorizado . Cumpliendo normativa vigente | 1 | 892.5 | 892.5
JMH-EM 30 | Ud | Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 437.325 | 437.33
CAP-JMH 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GASÓMETROS TORREJÓN DE ARDOZ |  |  |  | 199321.33
Sustitución de gasómetros de biogás.
JMH-EM 31 |  | Suministro, transporte e instalación de gasómetro de doble membrana con soplante incluida según E.T.-JMH 33: - Volumen: 1.040 m3, Presión de trabajo: 20 mbar, Diámetro: 13,16 m - Altura del gasómetro sobre bancada: 10,20 m, Diámetro del gasómetro en el anclaje: 11,00 m - Max. Carga de viento: 150 km/h, Max. carga de nieve: 150 kg/m2, Fuerzas de anclaje: alfa= 124º 11kN/m - Membrana exterior tipo: III con una resistencia de 5.000 N/5cm - color: blanca - Membrana interior tipo: III con una resistencia de 5.000 N/5cm - color: gris - Membrana de fondo tipo: III con una resistencia de 5.000 N/5cm - color: gris - Ventana de inspección: anillo de fijación con placa de metacrilato incluido con un diámetro de 550 mm - Válvula hidráulica de seguridad de sobrepresión: con volumen de descarga de 422 m3/h a 24 mbar - Pletinas y accesorios para el anclaje AISI 316 - Juntas de sellado de dispersión acrílica, Resistencia a la tracción >= 400 kPa, Límite de rotura >= 150%, Resistencia a la compresión: 35- 63 kPa al 25% de compresión 80-160 kPa al 50% de compresión, Rango de temperatura: -30 a 95ºC - Válvula de regulación de presión en Acero Inoxidable con ventana de inspección. Contiene: tornillo de drenaje, tornillo de llenado - Válvula antirretorno - Cúpula soporte para medidor de nivel - Manual de operación y mantenimiento Suministro e instalación de soplante: - Potencia motor: 1,10 kW, Potencia absirbida del motor: 0,66 kW - Diseñado de acuerdo a ATEX II 3G Ex na II T3, IP 55 | 2 | 80801 | 161602
JMH-EM 32 |  | Grúa, con capacidad de levantar en punta 1 Tonelada a distancia mayor a 7 metros desde la bancada del gasómetro y a una altura de 11 metros al centro de la bancada. incluso conductor. | 60 | 297.5 | 17850
JMH-EM 33 |  | Limpieza de la solera mediante chorro de agua a presión, incluso picado manual del hormigón que se encuentre disgregado o suelto. | 41 | 20.2419 | 829.92
JMH-EM 34 |  | Mortero de reparación estructural de hormigón, a base de resina epoxi. Aplicación manual en la solera de mortero de reparación de dos componentes a base de resia expoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 45 N/mm2 y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm2, clase R4 según UNE-EN 1504-3. en capa de 20 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, apra reparación y refuerzo estructura de elemento de hormigón. | 41 | 249.9 | 10245.9
JMH-EM 35 |  | Instalación eléctrica de potencia y mando. Incluye: - Conexión medidor de nivel - Conexión soplante - Conexiones auxiliares | 16 | 38.08 | 609.28
JMH-EM 36 | Ud | Recogida, transporte y descarga en vertedero autorizado de gasómetro siguiendo normativa vigente. Incluido canon. | 2 | 3427.2 | 6854.4
JMH-EM 37 | Ud | Certificado instalación realizado por Instalador autorizado . Cumpliendo normativa vigente | 1 | 892.5 | 892.5
JMH-EM 38 | Ud | Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 437.325 | 437.33
CAP-JMH 5 | TRATAMIENTO ALIVIADOS EDAR MIRAFLORES |  |  |  | 202200.55
Obra civil, suministro y montaje de equipos, incluso instalación eléctrica, automatización e integración en SCADA de los nuevos equipos.
JMH-EM 39 | ud. | Estudio previo | 1 | 4760 | 4760
JMH-EM 40 | m3 | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. | 342.236 | 16.1959 | 5542.82
JMH-EM 41 | m3 | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre duro y roca (resistencia a comprensión simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil. | 85.559 | 19.3732 | 1657.55
JMH-EM 42 | m3 | Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M. | 310.346 | 6.8663 | 2130.93
JMH-EM 43 | m3 | Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil. | 3.42 | 38.08 | 130.23
JMH-EM 44 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente. | 3.944 | 109.5038 | 431.88
JMH-EM 45 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente. | 0.675 | 105.077 | 70.93
JMH-EM 46 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente. | 15.776 | 171.5147 | 2705.82
JMH-EM 47 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qa o HA-30/P/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente. | 46.459 | 189.091 | 8784.98
JMH-EM 48 | m2 | Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza. | 19.56 | 34.7956 | 680.6
JMH-EM 49 | m2 | Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. | 29.165 | 31.8325 | 928.39
JMH-EM 50 | m2 | Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. | 169.222 | 42.4711 | 7187.04
JMH-EM 51 | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. | 6372.24 | 1.4637 | 9327.05
JMH-EM 52 | m | Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxiliares. | 30.6 | 21.0749 | 644.89
JMH-EM 53 | m2 | Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de unión incorporados en su proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) - Pigmentación mediante resina tintada Totalmente terminada y colocada. | 22.205 | 128.1392 | 2845.33
JMH-EM 54 | kg | Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,montado y colocado, según normativa vigente. Material IPN 80 | 100.98 | 3.1773 | 320.84
JMH-EM 55 | ud | Adecuación de la zona del nuevo contenedor de gruesos con la urbanización de la EDAR, incluyendo excavación de terreno blando, 25 cm de zahorra artificial compactada, 20 cm de hormigón HA-25 con mallazo 15x15X5, bordillos y carriles metálicos para protección hormigón contenedor. | 1 | 3597.7032 | 3597.7
JMH-EM 56 | m | Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para saneamiento, de diámetro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 28.5 | 206.7506 | 5892.39
JMH-EM 57 | m2 | Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. | 138.988 | 42.4711 | 5902.97
JMH-EM 58 | ud | Pozo de registro, diámetro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigón armado sobre base de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fábrica con M-450, enlucido y bruñido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates,marco y tapa de hormigón armada, con zuncho metálico perimetralde 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | 3 | 1516.9287 | 4550.79
JMH-EM 59 | ud | Cinta transportadora de capacidad 1 m3/h, con inclinación 0º y ancho de banda 600 mm, longitud entre ejes 3.5 metros, de potencia 1.5 kW, totalmente montada. Según ET-JMH 3. | 1 | 11223.7944 | 11223.79
JMH-EM 60 | ud | Reja de gruesos de las siguientes características: Marca: SULZER. Modelo: MRS 50/15-150-25. Servicio: desbaste de gruesos. Separación entre barrotes: 25 mm; Sección de barrotes: 50 x 10 mm; Inclinación de la reja: 75º. Dimensiones del canal: Ancho: 1,50 m, Altura de descarga: 4.68 m: Limpieza: Automática mediante limpiapeine; Potencia motor bomba: 1.1 kW. Materiales: AISI-304. Según ET-JMH 2. | 1 | 92675.2484 | 92675.25
JMH-EM 61 | ud | Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxidable AISI-316 L. | 35 | 12.8401 | 449.4
JMH-EM 62 | ud | Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 600; Material : acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. | 3 | 2493.9544 | 7481.86
JMH-EM 63 | ud | Contenedor para recogida de residuos de las siguientes características: Marca: FAMET, CONTENEDORES MONTAÑA o similar; Capacidad: 4,00 m3. Forma trapezoidal. Material: metálico de chapa de acero con refuerzos en perfiles laminados. | 1 | 2105.2409 | 2105.24
JMH-EM 64 | ud | Deflector metálico de las siguientes características: Forma del deflector: Rectangular plegado. Dimensiones: Altura: 0,30 m. Espesor: 6 mm. Nº de anclajes por ml: 2. Tipo de anclajes: Tacos de acero. Nº de soportes por ml: 2. Material: Acero inoxidable AISI-316 L. Según ET-JMH 1. | 2.75 | 221.2567 | 608.46
JMH-EM 65 | ud | Ud. de modificación de instalación eléctrica existente de baja tensión consistente en: -Habilitar dos cubículos extraíbles para salidas tipo AD-2 según especificaciones técnicas de Canal de Isabel II S.A, para alimentar uno a la reja de desbaste 1,1 kW y otro a la cinta transportadora (1.5 kW). Estos cubículos se instalarán en CCM existente . -Cableados asociados consistentes en conductor RZ1 Cu 0,6/1kV para conexión de la cinta transportadora de 1,5kW y la reja de desbaste 1,1kW . Dos circuitos independientes totalmente tendidos y conectados. - Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de 200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. | 1 | 14465.4615 | 14465.46
JMH-EM 66 | ud | Gestión de residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de la obra incluyendo su retirada, transporte a vertedero y canonde vertido según la normativa vigente. | 1 | 2124.15 | 2124.15
JMH-EM 67 | ud | Partida de automatización de los nuevos equipos (reja de desbaste y cinta transportadora), consistente en implementación de estos nuevos equipos en el SCADA de la EDAR y modificar la automatización existente en el autómata e integrar el funcionamiento de estos equipos con las indicaciones de los técnicos del Canal de Isabel II S.A | 1 | 2973.81 | 2973.81
CAP-JMH 6 | TRATAMIENTO ALIVIADOS EDAR BUSTARVIEJO |  |  |  | 136132.89
Obra civil, suministro y montaje de equipos, incluso instalación eléctrica, automatización e integración en SCADA de los nuevos equipos.
JMH-EM 68 | ud. | Estudio previo | 1 | 4760 | 4760
JMH-EM 69 | m3 | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. | 52.771 | 16.1959 | 854.67
JMH-EM 70 | m3 | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre duro y roca (resistencia a comprensión simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil. | 13.193 | 19.3732 | 255.59
JMH-EM 71 | m3 | Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M. | 35.732 | 6.8663 | 245.35
JMH-EM 72 | ud | Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de escombros. | 1 | 424.83 | 424.83
JMH-EM 73 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente. | 3.362 | 109.5038 | 368.15
JMH-EM 74 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente. | 0.624 | 105.077 | 65.57
JMH-EM 75 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente. | 10.033 | 171.5147 | 1720.81
JMH-EM 76 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qa o HA-30/P/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente. | 14.593 | 189.091 | 2759.4
JMH-EM 77 | m2 | Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza. | 9.52 | 34.7956 | 331.25
JMH-EM 78 | m2 | Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. | 99.566 | 31.8325 | 3169.43
JMH-EM 79 | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. | 2407.87 | 1.4637 | 3524.4
JMH-EM 80 | m | Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxiliares. | 25.3 | 21.0749 | 533.19
JMH-EM 81 | m2 | Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de unión incorporados en su proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) - Pigmentación mediante resina tintada Totalmente terminada y colocada. | 14.3 | 128.1392 | 1832.39
JMH-EM 82 | m2 | Reparación de paramentos de hormigón. | 0.939 | 42.483 | 39.89
JMH-EM 83 | m2 | Preparación de superficie para uniones de hormigón con la colocación de esperas en hormigón mediante taladro, colocación de armadura y aplicación de mortero epoxi. | 1.915 | 141.61 | 271.18
JMH-EM 84 | m | Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para saneamiento, de diámetro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 3 | 206.7506 | 620.25
JMH-EM 85 | ud | Pozo de registro, diámetro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigón armado sobre base de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fábrica con M-450, enlucido y bruñido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates,marco y tapa de hormigón armada, con zuncho metálico perimetralde 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | 1 | 1516.9287 | 1516.93
JMH-EM 86 | m3 | Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil. | 2.49 | 24.5378 | 61.1
JMH-EM 87 | ud | Cinta transportadora de capacidad 1 m3/h, con inclinación 0º y ancho de banda 600 mm, longitud entre ejes 5.8 metros, de potencia 1.5 kW, totalmente montada. Según ET-JMH 6. | 1 | 14323.8515 | 14323.85
JMH-EM 88 | ud | Reja de gruesos de las siguientes características: Marca: SULZER. Modelo: MRS 30/10-130-25. Servicio: desbaste de gruesos. Separación entre barrotes: 25 mm; Sección de barrotes: 50 x 10 mm; Inclinación de la reja: 75º. Dimensiones del canal: Ancho: 1,30 m, Altura de descarga: 2.8 m: Limpieza: Automática mediante limpiapeine; Potencia motor bomba: 1.1 kW. Materiales: AISI-304. Según ET-JMH 5. | 1 | 72243.7576 | 72243.76
JMH-EM 89 | ud | Desmontaje de elemento existente: retirada de tamiz autopropulsado | 1 | 637.245 | 637.25
JMH-EM 90 | kg | Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxidable AISI-316 L. | 20 | 12.8401 | 256.8
JMH-EM 91 | ud | Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 600; Material : acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. | 1 | 2493.9544 | 2493.95
JMH-EM 92 | ml | Deflector metálico de las siguientes características: Forma del deflector: Rectangular plegado. Dimensiones: Altura: 0,30 m. Espesor: 6 mm. Nº de anclajes por ml: 2. Tipo de anclajes: Tacos de acero. Nº de soportes por ml: 2. Material: Acero inoxidable AISI-316 L. Según ET-JMH 4. | 3 | 221.2567 | 663.77
JMH-EM 93 | ud | Ud. de modificación de instalación eléctrica existente de baja tensión consistente en: -Habilitar dos cubículos extraíbles para salidas tipo AD-2 según especificaciones técnicas de Canal de Isabel II S.A, para alimentar uno a la reja de desbaste y otro a la cinta transportadora (1.5 kW). Estos cubículos se instalarán en CCM existente . -Cableados asociados consistentes en conductor RZ1 Cu 0,6/1kV para conexión de la cinta transportadora de 1,5kW y la reja de desbaste. Dos circuitos independientes totalmente tendidos y conectados. - Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de 200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. | 1 | 12812.8728 | 12812.87
JMH-EM 94 | ud | Gestión de residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de la obra incluyendo su retirada, transporte a vertedero y canonde vertido según la normativa vigente. | 1 | 2124.15 | 2124.15
JMH-EM 95 | ud | Partida de automatización de los nuevos equipos (reja de desbaste y cinta transportadora), consistente en implementación de estos nuevos equipos en el SCADA de la EDAR y modificar la automatización existente en el autómata e integrar el funcionamiento de estos equipos con las indicaciones de los técnicos del Canal de Isabel II S.A | 1 | 2973.81 | 2973.81
JMH-EM 96 | ud | Partida alzada de actuaciones imprevistas debidamente justificadas | 1 | 4248.3 | 4248.3
CAP-JMH 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAMIZ DE FANGO PRIMARIO DE ALCALÁ OESTE |  |  |  | 276956.1
Obra civil, suministro e instalación de tamices prensa en sustitución de los rotofiltros de fango primario.
JMH-EM 97 | Ud | Suministro e instalación de Tamiz prensa de fango primario según E.T.- JMH 29. Incluye puesta en marcha - Material: AISI 316 L. Protección antidesgaste en zona de tamizado - Luz de paso: 3mm - Caudal máximo: 25m3/h - Contenido inicial máximo en la entrada (+- 10%): 3%MS - 6%MS - Carga máxima de residuos: aprox. 350 kg/h - Cantidad máxima de residuos deshidratados: a prox: 1 m3/h - Presión de trabajo máxima: aprox. 1,2 bar - Pérdida de carga: aprox. 0,4-0,6 bar - Largox Ancho x Alto: 3550 x 670 x 980 (mm) - Alimentación de fango: DN 100 - Salida de fango: DN 100 - Decarga de residuos: 500 x 480 mm - Pneumática: 2 x acoplamiento rápido para tubo 8mm/10 mm - Peso vacío: aprox. 690 kg - Peso lleno: aprox. 1.100 kg - Motor NORD o equivalente - Potencia nominal: 3 kW, Intensidad nominal: 5,4 A, Tensión: 380-500 V, Frecuencia: (10 - 49) Hz - Velocidad de salida del reductor: 16 min-1 - Velocidad de giro del motor: 2.100 min -1, Grado de protección: IP66, Clase de aislamiento: F - Factor de potencia: 0,92, nivel de eficiencia energética: IE4 - Sonda de presión: SI, Tensión sonda: 24 VDC, Señal de salida: 1 x 4 - 20 mA, Rango de medida: -1,0 - 4,0 bar, Pantalla: LED, Salida conmutada: 2 x digital, programable - Sonda de fango: SI, Tensión 24 VDC, Potencial nominal 8W | 2 | 98230.93 | 196461.86
JMH-EM 98 | Ud | Suminsitro e instalación cuadro eléctrico con panel táctil HMI. Incluye esquemas eléctricos (con copia adicional en el cuadro eléctrico) y manual de operación del equipo. - Tensión nominal: 400V, Frecuencia nominal: 50 HZ, Régimen de tierras: TT, Neutro: aplicable - Grado de protección: IP 54 - PLC: Siemens S7 - 1200 - HMI: Siemens Touch TP KTO400 4, 3" o equivalente - Material: chapa de acero pintada, RAL 7035 - Dimensiones: min 760 x 760 x 300 mm | 1 | 21688.94 | 21688.94
JMH-EM 99 | m | Suministro e instalación de carril de rodadura de polipasto de las siguientes características: - Tipo IPN - 300 - Material: acero ST 275JR - Incluye medios auxiliares para la instalación, soldadura realizada por personal con carnet profesional de soldador, material de anclaje a estructura de edificio existente y elementos accesorios | 9 | 452.2 | 4069.8
JMH-EM 100 | m3 | Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil. | 4 | 42.0189 | 168.08
JMH-EM 101 | m2 | Desescombro y retirada de carpintería metálica existente. Incluye retirada de acristalamiento existente. | 3 | 47.6 | 142.8
JMH-EM 102 | h | Desmontaje mecánico de equipos existentes. Tamices de fango (3 unidades), tonillo transportador de residuos y elementos accesorios | 80 | 38.08 | 3046.4
JMH-EM 103 | h | Desmontaje eléctrico de equipos existentes. Tamices de fango (3 unidades), tonillo transportador de residuos y elementos accesorios. Incluye marcado de hilos | 64 | 38.08 | 2437.12
JMH-EM 104 | h | Camión grúa con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | 24 | 132.09 | 3170.16
JMH-EM 105 | Ud | Suministro e instalación puerta según E.T. -JMH 31: - Tipo: enrollable de panel de sandwich - Dimensiones (mm) 3500 x 2000 - Espesor (mm): 25 - Peso: 150 kg (aproximado) - Color: RAL 9005 Negro intenso - Estructura: acero galvanizado o lacado al horno. - Aislamiento: espuma de poliuretano de alta densidad - Accionamiento: - Motor: trifásico - Potencia: 0,5 kW (aproximada) - Eficiencia energética: IE3 - Frecuencia: 50/60 Hz - Tensión: 400 V - Accionamiento: hombre presente - Maniobra automática: maniobra con ataque directa a eje mediante transmisión por cadena. - Maniobra de emergencia: mediante sistema torno con cadena. - Transporte y montaje incluidos. (Incluye juntas entre paneles y perimetrales de estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, herrajes de colgar, muelles de torsión, cables de suspensión) - Medios de elevación necesarios para el montaje para un peso mínimo de 1 t. (Incluido conductor y transporte a obra) - Alquiler camión grúa para elevar y subir la puerta y la plataforma elevadora a la primera planta. Incluye la bajada desde la primera planta de la plataforma después de realizar los trabajos (incluido conductor) | 1 | 5545.4 | 5545.4
JMH-EM 106 | Ud | Cuadro local para la instalación de la puerta enrollable de panel de sandwich. Incluido todo el amterial necesario para el correcto funcionamiento de la puerta, tales como relés, contacto auxiliar, protección térmica, finales de carrera. | 1 | 535.5 | 535.5
JMH-EM 107 | m | Cable de cobre aislado en polietileno reticulado, pantalla de hilos de cobre trenzado y cubierta de poliolefina tipo RC4Z1-K 0,6/1 kV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. | 20 | 11.7929 | 235.86
JMH-EM 108 | m2 | Emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316 paso de camiones de 1500 kg. Sobre una superficie ed 300x300 mm. | 28.32 | 416.4643 | 11794.27
JMH-EM 109 | h | Repintado de estructuras metálicas de interior de edificio de tamizado de fango primario con pintura ignífuga y resistente a la corrosión, incluye imprimación, preparación previa a la pintura y medios auxiliares necesarios | 80 | 35.7 | 2856
JMH-EM 110 | m | Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 114,30 mm y espesor mínimo de 2,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 6.5 | 130.9 | 850.85
JMH-EM 111 | Ud | Suministro e instalación válvula de compuerta DN 100 de las siguientes características: - Tipo: husillo no ascendente - Conexiones: embridadas - PN 16 - Cierre: elástico - Accionamiento: manual por volante | 4 | 290.7646 | 1163.06
JMH-EM 112 | m | Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 219,1 mm y espesor mínimo de 2,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento | 1 | 95.2 | 95.2
JMH-EM 113 | m | Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 219,1 mm y espesor mínimo de 2,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 6 | 169.8011 | 1018.81
JMH-EM 114 | Ud | Válvula de compuerta, DN 200 mm, PN16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 2 | 817.53 | 1635.06
JMH-EM 115 | Ud | Suministro e instalación de polipasto acoplado a carro eléctrico según E.T.- JMH 23. Incluye línea eléctrica de carritos - Capacidad de carga: 1600 kg - Recorrido máximo de gancho: 5m, Velocidad de elevación (m/min): 4, Velocidad de traslación (m/min): 20 - Diámetro de la cadena (mm): 7, Acabado: cincada - Tensión de alimentación: 230/400 V, Frecuencia: 50Hz, Tensión de mando: 48 V - Potencia del motor de elevación (kW): 1,5, Potencia motor de traslación (kW): 0,18 - Finales de carrera superior e inferior eléctricos - Grado de protección del polipasto IP55, Clase F - Peso del polipasto (kg): 85, Nivel de ruido (db): 70 - Mando mediante botonera de 4 pulsadores, más seta de emergencia, longitud de la manguera de la botonera: 4,5 m | 1 | 6259.4 | 6259.4
JMH-EM 116 | Ud | Suministro e instalación de cubículo para salida directa a cuadro local de tamices de fango, polipasto y puerta enrollable: - 4 Pinzas de seccionamiento para entrada del circuito de potencia - 1 conector de mando con un mínimo de 40 pines - 2 interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de los circuitos de mando y señalización y de maniobra - Interruptor automático magnetotérmico tripolar (3 F + N) - 1 Relé indirecto de protección diferencial de 300 mA con transformador toroidal - Relés auxiliares con bobina a 24V, con los contactos suficientes según esquemas desarrollados - Sobre placa frontal del carro: - 1 Piloto "Marcha" - 1 Piloto "Defecto" - 1 Etiqueta de identificación de la celda - 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición "Abierto" y enclavamiento de puerta en posición "Cerrado" | 3 | 1785 | 5355
JMH-EM 117 | h | Instalación eléctrica, de potencia y mando, de los equipos: - Tamiz de fango primario (2 unidades) - Polipasto eléctrico - Elementos accesorios - Incluye pequeño material para la instalación | 64 | 38.08 | 2437.12
JMH-EM 118 | h | Instalación mecánica de los equipos. Incluye conexiones: - Tamiz de fango primario (2 unidades) - Polipasto eléctrico - Elementos accesorios- Incluye pequeño material para la instalación | 64 | 38.08 | 2437.12
JMH-EM 119 | h | Programación en PLC, inclusión en SCADA y HMI de señales y equipos. Incluyendo puesta en marcha y copia de resguardo del proyecto | 32 | 47.7904 | 1529.29
JMH-EM 120 | Ud | Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 238 | 238
JMH-EM 121 | Ud | Retirada y traslado de residuos a punto de acopio dentro de la EDAR Alcalá Oeste. Acopio segregado por tipología de material | 1 | 1785 | 1785
CAP-JMH 8 | FILTROS TEXTILES EDAR ARROYO DE LA VEGA |  |  |  | 516549.85
Obra civil, suministro y montaje de equipos, incluso instalación eléctrica, automatización e integración en SCADA de los nuevos equipos.
JMH-EM 122 | ud | Suministro e instalación de filtro Mecana modelo SF6/30, en tanque metálico, fabrticado en Inoxidable AISI304, incluyendo control eléctrico. Principales características técnicas, según ET-JMH-17: - Modelo equipo de filtración: Mecana (o similar) SF6/30 instalados en tanque metálico. - Material partes metálicas: Inox AISI 316 - Superficie de filtración: 30m2 (superficie efectiva filtrante siempre sumergida) - Limpieza: Retrolavado por aspiración mediante bombas sumergibles en discos completamente sumergidos. Conceptos incluidos en la partida: - Incluida asistencia técnica, suministro de planos y croquis e instrucciones para el montaje. - Incluido todos los cargos del transporte y descarga en la obra. - Incluida la puesta en marcha de la instalación por un técnico especialista para el control del correcto funcionamiento de la planta, las instrucciones de operación del personal, explicación y entrega de manual de intrucciones en español. | 2 | 246603.7 | 493207.4
JMH-EM 123 | m2 | Demolición fábrica de ladrillo macizo 1 pie con martillo neumático y compresor. | 24 | 50.2299 | 1205.52
JMH-EM 124 | ud | Desmontaje de flotador lamelar existente incluso gestión de residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de la obra incluyendo su retirada, transporte a vertedero y canon de vertido según la normativa vigente. | 2 | 1785 | 3570
JMH-EM 125 | kg | Desmontaje de estructura metálica inferior a 500 kg y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. | 2000 | 0.3332 | 666.4
JMH-EM 126 |  | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado. | 2 | 65.45 | 130.9
JMH-EM 127 | ml | Suministro, montaje y puesta en servicio de tuberia de polietileno DN - esterior 280 UNE 12201 PN16. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 50 | 35.5453 | 1777.27
JMH-EM 128 | ud | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente superior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. | 2 | 396.27 | 792.54
JMH-EM 129 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete de desmonaje DN 350. | 2 | 633.08 | 1266.16
JMH-EM 130 | ud | Modificaciones en el sistema de control y automatismo que incluyen: - Integración, programación y prueba de las señales del nuevo equipo. - Modificación de la aplicación Scada para integrar el nuevo equipo. Incluyendo la aplicación de informes - Modificación de la aplicación de Panel de Operador para integrar la nueva soplante | 1 | 5950 | 5950
JMH-EM 131 | ud | Puesta en marcha. Seguimiento y asistencia en campo durante la fase de instalación y la puesta en servicio del sistema realizada por técnico competente y personal especializado. Incluida la realización de las pruebas e inspecciones técnicas para la legalización de la instalación en los correspondientes órganos administrativos locales y los costes de visado de documentos. | 1 | 5712 | 5712
| m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I, con árido de tamaño máximo 20 o 40 mm y consistencia plástica. | 24 | 94.6526 | 2271.66
CAP-JMH 9 | REJAS DE SEMIGRUESOS EDAR ARROYO DE LA VEGA |  |  |  | 240206.26
Desinstalación de equipos existentes (rejas). Suministro y montaje de nuevos equipos (rejas), incluso instalación eléctrica, automatización e integración en SCADA.
JMH-EM 132 | ud | Suministro e instalación de reja de gruesos EDAR Arroyo de la Vega, según especificación ET-JMH 16 | 4 | 59018.05 | 236072.2
JMH-EM 133 | h | Camión grúa con pluma P.K. 36, incluso conductor. | 12 | 132.09 | 1585.08
JMH-EM 134 | kg | Desmontaje de reja existente. Comprende el acopio de material en lugar indicado | 4 | 637.245 | 2548.98
CAP-JMH 10 | TAMIZ FANGO PRIMARIO EDAR POVEDA |  |  |  | 148344.51
Obra civil, suministro e instalación de tamices de escalera en sustitución de los rotofiltros de fango primario.
JMH-EM 135 | Ud | Suministro, instalación y puesta en marcha tamiz en escalera para fango primario según E.T.- JMH 28: - Capacidad: 25 l/s - Luz de paso: 3 mm - Espesor lamelas láminas fijas: 2 mm; Espesor lamelas láminas móviles: 3 mm - Ancho total tamiz: 768 mm; Ángulo de instalación: 45º - Máxima capacidad de tratamiento de residuos al 15%MS: 2m3/h - Peso: 949 kg; Material: Acero 316L; Material de las láminas superiores: Acero inoxidable - Potencia nominal: 1,5kW; Intensidad nominal: 3,2 A; Tensión 400 V; Frecuencia: 50Hz - Grado de protección: IP65; Clase de aislamiento: F; Factor de potencia: 0,78 - Lavado automático del escalón de fondo; Consumo de agua de lavado: 4,6 l/s; Presión requerida: 5 -7 bar; Conexión de agua: 1 1/4" - Electroválvula de lavado; Material: latón; Tensión: 24 VDC - Manual de Operación y mantenimiento - Marcado CE | 2 | 36914.99 | 73829.98
JMH-EM 136 | Ud | Suministro, instalación y puesta en marcha cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) - Esquemas eléctricos y manual de instrucciones - Tensión nominal: 400V (3F + N + PE); Frecuencia: 50Hz - Grado de protección: IP 54 - PLC: Siemens S7 - 1200 o similar - HMI: Siemens Touch TP KTP400 4,3" - Material: Chapa de acero pintada, RAL 7035 - Dimensiones: 760 x 600 x 120 mm | 1 | 17447.78 | 17447.78
JMH-EM 137 | Ud | Compuerta vertedero manual según E.T.- JMH 24. - Boca cuadrada, cierre a tres lados - Accionamiento: manual mediante volante, Husillo ascendente AISI 316 - Materiales cuerpo y tajadera: AISI 316 - Cierre: EPDM - Empaquetadura: ST - Tamaño: 800x500 mm - Presión diseño: 1Bar | 2 | 3332 | 6664
JMH-EM 138 | Ud | Suministro e instalación de tornillo transportador de residuos según E.T. -JMH 21: - Caudal de sólidos a transportar: hasta 2 m3/h, Tipo de sólidos: sólidos de tamizado, Longitud: 2.500 mm, Diámetro de la hélice: 177 mm; Dimensiones de la hélice: 60 x 20 mm; Cuna de deslizamiento: 8 mm de espesor; Tipo de hélice: sin eje, de paso variable - Luz de malla en zona de compactación: 1 mm - Contrapeso: Disco de presión en poliuretano reforzado con acero - Sistema de lavado en la zona de compactación: incluido - Materiales Tapa de protección (Según norma CE), Cajón de compactación y salida, Artesa de transporte de sólidos, Hélice de transporte de sólidos, Eje de accionamiento, Cesto filtrante en zona de compactación, Tornillería: AISI 304 - Sistema de compactado: Diafragma en tecno polímero antiaderente - Cuna de deslizamiento: Polietileno de alta densidad - Pie de apoyo posterior: Acero; Drenaje posterior: Tecno polímero autoajustable - Potencia: 1,8 kW; Intensidad: 3,3 A; Velocidad de salida: 1410/1690 r.p.m; Tensión y frecuencia: 380-420 V 50Hz, Protección y aislamiento: IP55 Clase F - 2 patas de 1500 mm de alto en Acero inoxidable AISI 316L - 2 bocas de carga de 1.000 x 250 x 200 mm - Pequeño material para la instalación - Certificado CE equipo | 1 | 10269.9499 | 10269.95
JMH-EM 139 |  | Suministro e instalación de tornillo transportador de residuos según E.T.- JMH 22: - Caudal de sólidos a transportar: hasta 2 m3/h, Tipo de sólidos: sólidos de tamizado, Longitud: 5.500 mm, Diámetro de la hélice: 177 mm; Dimensiones de la hélice: 60 x 20 mm; Cuna de deslizamiento: 8 mm de espesor; Tipo de hélice: sin eje, de paso variable - Luz de malla en zona de compactación: 1 mm - Contrapeso: Disco de presión en poliuretano reforzado con acero - Sistema de lavado en la zona de compactación: incluido - Materiales Tapa de protección (Según norma CE), Cajón de compactación y salida, Artesa de transporte de sólidos, Hélice de transporte de sólidos, Eje de accionamiento, Cesto filtrante en zona de compactación, Tornillería: AISI 304 - Sistema de compactado: Diafragma en tecno polímero antiaderente - Cuna de deslizamiento: Polietileno de alta densidad - Pie de apoyo posterior: Acero; Drenaje posterior: Tecno polímero autoajustable - Potencia: 1,8 kW; Intensidad: 3,3 A; Velocidad de salida: 1410/1690 r.p.m; Tensión y frecuencia: 380-420 V 50Hz, Protección y aislamiento: IP55 Clase F - 2 patas de 1500 mm de alto en Acero inoxidable AISI 316L - 2 bocas de carga de 1.000 x 250 x 200 mm - Pequeño material para la instalación - Certificado CE equipo | 1 | 13322.2166 | 13322.22
JMH-EM 140 | h | Desconexión eléctrica rototamices existentes. Incluye marcado en puntas de hilos | 16 | 38.08 | 609.28
JMH-EM 141 | h | Desmontaje mecánico tamices existentes - Desmontaje tubería de alimentación de fango y elementos accesorios - Desmontaje tubería de salida de fango tamizado y elementos accesorios - Desmontaje tubería de reboses y elementos accesorios - Desmontaje tornillo transportador. Incluyendo cuna, tornillo y soportes - Desmontaje sistema de limpieza y elementos accesorios | 24 | 38.08 | 913.92
JMH-EM 142 | h | Retirada tamices existentes, tuberías y elementos accesorios mediante medios mecánicos | 50 | 38.08 | 1904
JMH-EM 143 | h | Retirada tornillo transportador y elementos accesorios mediante medios mecánicos | 32 | 38.08 | 1218.56
JMH-EM 144 | h | Instalación eléctrica. Incluye: - Material auxiliar para la instalación. - Conexión eléctrica tornillos transportadores de residuos - Tamices de fango | 32 | 38.08 | 1218.56
JMH-EM 145 | Ud | Suministro e instalación de cubículo para arranque directo. Llevando sobre el carro extraíble el siguiente material: - 3 Pinzas de seccionamiento para entrada del cubículo de potencia - 1 Conector de mando con un mínimo de 40 pines - 2 Interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de los circuitos de mando, señalización y mabiobra - Disyuntor tripolar automático magnético y contactos auxiliares instantáneos de señalización de defecto y estado - 1 Contactor tripolar (3F + N), bobina a 230 V c.a 50Hz con los contactos auxiliares según esquemas desarrollados - 1 Relé indirecto de protección diferencial de 300 mA con transformador toroidal - Relés auxiliares con bovina a 24V, con los contactos suficientes según esquemas desarrollados - 3 pinzas desenchufables para salida del circuito de pontecia - Protección térmica con relé electrónico con regulación según potencia en kW - Sobre placa frontal del carro: - 1 Piloto "Marcha" - 1 Piloto "Defecto" - 1 Etiqueta de identificación de la celda - 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición "Abierto" y enclavamiento de puerta en posición "Cerrado" | 2 | 1785 | 3570
JMH-EM 146 | m2 | Reconstrucción de hueco en hoja exterior de fachada, de ladrillo cerámico casa vista perforado de 24x11,5x7 cm, de pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluido mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. Incluida mano de obra | 1.57 | 96.1401 | 150.94
JMH-EM 147 | m2 | Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, el montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dinteles. | 0.32 | 152.32 | 48.74
JMH-EM 148 | Ud | Ventana de PVC, dos hojas practicabels con apertura hacia el interior, dimensiones 1020x1040 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado especial en las dos caras, color RAL 7040 Gris ventana, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiroes, tanto en la sección de la hoja como en la del amrco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Incluido el transporte y mano de obra. | 1 | 785.4 | 785.4
JMH-EM 149 | Ud | Suministro e instalación de cubículo para salida directa a cuadro local de tamices de fango: - 4 Pinzas de seccionamiento para entrada del circuito de potencia - 1 conector de mando con un mínimo de 40 pines - 2 interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de los circuitos de mando y señalización y de maniobra - Interruptor automático magnetotérmico tripolar (3 F + N) - 1 Relé indirecto de protección diferencial de 300 mA con transformador toroidal - Relés auxiliares con bobina a 24V, con los contactos suficientes según esquemas desarrollados - Sobre placa frontal del carro: - 1 Piloto "Marcha" - 1 Piloto "Defecto" - 1 Etiqueta de identificación de la celda - 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición "Abierto" y enclavamiento de puerta en posición "Cerrado" | 1 | 1785 | 1785
JMH-EM 150 | m2 | Levantado, limpieza y recuperación con compresor de losa granítica o similar sentada sobre base de hormigón o arena, incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil. | 8.136 | 5.8191 | 47.34
JMH-EM 151 | m2 | Preparación de superficie para uniones de hormigón con la colocación de esperas en hormigón mediante taladro, colocación de armadura y aplicación de mortero epoxi. | 4.1 | 141.61 | 580.6
JMH-EM 152 | m | Junta elastomérica de estanquidad de 200 mm de ancho y 9 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxiliares. | 19.92 | 20.0277 | 398.95
JMH-EM 153 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/F/20/IIa+Qa, HA-30/F/20/IIa+Qb, HA-30/F/20/IIb+Qa o HA-30/F/20/IIb+Qb, elaborado en central con cemento SR y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente | 3.98 | 160.3406 | 638.16
JMH-EM 154 | m2 | Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza. | 39.83 | 30.5949 | 1218.59
JMH-EM 155 | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. | 79.66 | 1.547 | 123.23
JMH-EM 156 | m2 | Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) - Pigmentación mediante resina tintada Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. | 3 | 207.2266 | 621.68
JMH-EM 157 | kWh | Medios auxiliares necesarios para la instalación del tamiz de fango primario. Bombeo provisional. Potencia entre 10 y 50 kW con manguera de longitud de 50m. Incluye transporte, retirada y tiempo de parada | 4800 | 1.7969 | 8625.12
JMH-EM 158 | m | Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 219,1 mm y espesor mínimo de 2,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 10 | 169.8011 | 1698.01
JMH-EM 159 | Ud | Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 238 | 238
JMH-EM 160 | Ud | Retirada y traslado de residuos a punto de acopio dentro de la EDAR La Poveda. Acopio segregado por tipología de material | 1 | 416.5 | 416.5
CAP-JMH 11 | TORNILLO HIDRODINÁMICO EDAR ARROYO DE LA VEGA |  |  |  | 131456.92
Obra civil, suministro y montaje de equipos, incluso instalación eléctrica, automatización e integración en SCADA de los nuevos equipos.
JMH-EM 161 | ud | Redacción de proyecto de ejecución visado por el colegio profesional, compuesto por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Anexos al Proyecto: Estudio topográfico, Proyecto eléctrico de Baja Tensión, Estudio de Seguridad y Salud. Gestión de residuos, entre otros.. Se entregará el proyecto en formato digital firmado electrónicamente por técnico compentente. | 1 | 5950 | 5950
JMH-EM 162 | ud | Obra Civil. Ejecución de los trabajos de obra civil necesarios para la implantación del aprovechamiento hidroeléctrico, incluyendo todas las actuaciones necesarias, como movimiento de tierras, demoliciones, cortes en el hormigón, estructuras de hormigón armado, tubería de entrada de agua al tornillo y obras de urbanización necesarias de acceso peatonal, que permitan un funcionamiento óptimo del equipo. | 1 | 31734.92 | 31734.92
JMH-EM 163 | ud | Fabricación, suministro y montaje de turbina modelo Hidrotornillo de 8 kW de potencia nominal, para un salto de 3,27 m de altura y 0,35 m3/s de caudal, así como de los componentes eléctricos y electrónicos asociados a la turbina (multiplicadora, generador y cuadro de control para vertido a la red en baja tensión). Los elementos correspondientes al sistema de control se suministrarán montados sobre la turbina como un conjunto. Principales características técnicas, según ET-JMH-20. Incluyendo caudalímetro electromagnético, tubería de entrada al tornillo hidroneumático en acero inoxidable AISI-304 y válvula de compuerta con actuador eléctrico para la regulación del caudal influente al tornillo hidrodinámico. | 1 | 73780 | 73780
JMH-EM 164 | ud | Instalación eléctrica, incluyendo cableado eléctrico y de control, canalizaciones, cuadro eléctrico, botoneras locales, cuadro eléctrico y conexión a cuadro existente en planta según memoria. | 1 | 5950 | 5950
JMH-EM 165 | ud | Modificaciones en el sistema de control y automatismo que incluyen: - Integración, programación y prueba de las señales del nuevo equipo. - Modificación de la aplicación Scada para integrar el nuevo equipo. Incluyendo la aplicación de informes - Modificación de la aplicación de Panel de Operador para integrar la nueva soplante | 1 | 5355 | 5355
JMH-EM 166 | ud | Puesta en marcha. Seguimiento y asistencia en campo durante la fase de instalación y la puesta en servicio del sistema realizada por técnico competente y personal especializado. Incluida la realización de las pruebas e inspecciones técnicas para la legalización de la instalación en los correspondientes órganos administrativos locales y los costes de visado de documentos. | 1 | 5712 | 5712
JMH-EM 167 | ud | Legalización y registro industrial conforme a la normativa vigente. | 1 | 2975 | 2975
CAP-JMH 12 | SUSTITUCION REJAS EDAR GUADALIX DE LA SIERRA Y EDAR MIRAFLORES |  |  |  | 66640
Desinstalación de equipos existentes (rejas). Suministro y montaje de nuevos equipos (tamices), incluso instalación eléctrica, automatización e integración en SCADA.
JMH-EM 168 | ud | Suministro e instalación de tamiz de finos autolimpiable EDAR Guadalix de la Sierra, según especificación ET-JMH 7 | 1 | 33320 | 33320
JMH-EM 169 | ud | Suministro e instalación de tamiz de finos autolimpiable EDAR Navalafuente, según especificación ET-JMH 8 | 1 | 33320 | 33320
CAP-JMH 13 | ACTUACIONES DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR CASAQUEMADA |  |  |  | 86632
Sustitución sistema de purga de fango decantadores secundarios líneas 3 y 4 (nº 5, 6, 7 y 8) EDAR Casaquemada
JMH-EM 170 | ud | Sustitución sistema de purga de fangos según ET-JMH 9, incluso desmontaje sistema existente y suministro e instalación de sistema nuevo | 4 | 3570 | 14280
Sustitución compuertas murales aislamiento decantadores secundarios líneas 1, 2, 3 y 4 (nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) EDAR Casaquemada
JMH-EM 171 | ud | Desmontaje compuertas murales existentes, incluso obra civil necesaria y transporte a vertedero | 8 | 714 | 5712
JMH-EM 172 | ud | Fabricación, suministro e instalación de compuerta mural de accionamiento manual para aislamiento de decantador secundario. Hueco 0,80 x 0,80 m. Altura de tablero: 1,00 m. Altura de marco: 2,10 m. Carga de agua: 3,40 m. Altura maniobra: 4,15 m. Cierre doble a 4 lados: bronce-bronce + NBR en perfil nota musical. Materiales: AISI-316. | 8 | 8330 | 66640
CAP-JMH 14 | ACTUACIONES DECANTADORES PRIMARIOS EDAR CASAQUEMADA |  |  |  | 83300
Tratamiento anticorrosivo de elementos metálicos del decantador primario nº3
JMH-EM 173 | ud | Tratamiento anticorrosivo de elementos metálicos de decantador primario Ø 34,85 m consistente en: - Protección elementos que puedan dañarse durante el chorreado. - Chorreado de arena hasta grado SA 2 1/2, incluida recogida y retirada de arena. - Imprimación (200 micras) con pintura epoxi. - Acabado (100 micras) con un pintura epoxi de alta resistencia química en amarillo melón (RAL 1028). Elementos metálicos: pasarela, barandilla, campana central, barredor, soporte y rasqueta de flotantes, tirantes y rasqueta de fango, castillete y barredor poceta fango, placas de anclaje (48 ud dimensiones: 300 x 420 mm) y vigas (48 ud IPE 270. Altura: 270 mm. Anchura: 135 mm. Longitud: 2,35 m) para soporte del canal perimetral. | 1 | 22610 | 22610
Sustitución de vertederos y deflectores de aluminio de los decantadores primarios nº 2, 3 y 4
JMH-EM 174 | ud | Sustitución de vertederos y deflectores de aluminio de decantador primario Ø 34,85 m consistente en: - Desmontaje de vertedero, chapa deflectora, soportes y separadores existentes, incluso limpieza de vertedero de hormigón y retirada de material a vertedero. - Suministro e instalación de vertederos (3 x 200 x 2.000 mm) y chapas deflectoras (3 x 300 x 2.000 mm), incluso nivelación y sellado hormigón-aluminio con masilla de poliuretano. Materiales: - Vertederos y deflectores: aluminio anodizado. - Soportes vertederos y separadores vertederos/deflectores: acero galvanizado en caliente. - Tornillería: acero cincado. - Se instalarán separadores plásticos cuando haya en contacto dos materiales distintos para evitar pares galvánicos. Mediciones por decantador: - Vertederos: 196 m. - Deflectores: 92,5 m. | 3 | 20230 | 60690
CAP-JMH 15 | ACTUACIONES DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR ARROYO DE LA VEGA |  |  |  | 98532
Tratamiento anticorrosivo de elementos metálicos del decantadores secundarios nº1 y nº2
JMH-EM 175 | ud | Tratamiento anticorrosivo de elementos metálicos de decantador secundario Ø 40 m consistente en: - Protección elementos que puedan dañarse durante el chorreado. - Chorreado de arena hasta grado SA 2 1/2, incluida recogida y retirada de arena. - Imprimación (200 micras) con pintura epoxi. - Acabado (100 micras) con un pintura epoxi de alta resistencia química en amarillo melón (RAL 1028). Elementos metálicos: pasarela, barandilla, campana central, barredor, soporte y rasqueta de flotantes, tirantes y rasqueta de fango. | 2 | 25942 | 51884
Sustitución de vertederos y deflectores de aluminio de los decantadores secumdarios nº 1 y nº2
JMH-EM 176 | ud | Sustitución de vertederos y deflectores de aluminio de decantador secundario Ø 40 m consistente en: - Desmontaje de vertedero, chapa deflectora, soportes y separadores existentes, incluso limpieza de vertedero de hormigón y retirada de material a vertedero. - Suministro e instalación de vertederos (3 x 200 x 2.000 mm) y chapas deflectoras (3 x 300 x 2.000 mm), incluso nivelación y sellado hormigón-aluminio con masilla de poliuretano. Materiales: - Vertederos y deflectores: aluminio anodizado. - Soportes vertederos y separadores vertederos/deflectores: acero galvanizado en caliente. - Tornillería: acero cincado. - Se instalarán separadores plásticos cuando haya en contacto dos materiales distintos para evitar pares galvánicos. Mediciones por decantador: - Vertederos: 234 m. - Deflectores: 116 m. | 2 | 23324 | 46648
CAP-JMH 16 | BARANDILLA TRATAMIENTO PRIMARIO EDAR ARROYO DE LA VEGA |  |  |  | 70180.25
Desmontaje barandilla existente y suministro y montaje de nueva barandilla
JMH-EM 177 | ud | Suministro e instalación de barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1 m de altura, formada por balaustres de tubo 40x20 distanciados 1,5 m, pasamanos de tubo de 50x30, tubo intermedio de 30x20 y rodapié en forma de "U" de chapa plegada de dimensiones 15x100x15. Anclada al hormigón con anclajes y placas de acero inox. ASI-304. | 400 | 172.55 | 69020
JMH-EM 178 | ud | Desmontaje de barandilla de acero al carbono existente, incluso desmontaje y montaje de servicios afectados y retirada a vertedero. | 150 | 7.735 | 1160.25
CAP-JMH 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCAMBIADORES EN ESPIRAL AGUA - FANGO EN ALCALÁ OESTE |  |  |  | 158669.84
Sumistro el instalación de intercambiadores de calor en espiral en la edar de Alcalá Oeste.
JMH-EM 179 | h | Desconexión mecánica. Incluye: - Intercambiadores en espiral existentes - Elementos auxiliares | 64 | 38.08 | 2437.12
JMH-EM 180 | h | Camión grúa con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | 8 | 132.09 | 1056.72
JMH-EM 181 | h | Traslado interior EDAR Alcalá Oeste mediante medios mecánicos. Incluye extracción de intercambiadores a retirar y acopio de los mismos dentro de las instalaciones de la EDAR Alcalá Oeste y colocación de los nuevos intercambiadores en espiral en su destino final. Incluye mano de obra necesaria para el traslado | 64 | 119 | 7616
JMH-EM 182 | h | Conexión mecánica intercambiadores en espiral. Incluye. - Adecuación tuberías existentes de fango. Material Acero - Adecuación tuberías existentes de agua. Material Acero - Elementos auxiliares, reducciones, bridas y elementos de unión | 80 | 38.08 | 3046.4
JMH-EM 183 | m | Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal ID 150 mm y espesor mínimo de 2 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 25 | 119 | 2975
JMH-EM 184 | m | Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 114,30 mm y espesor mínimo de 2 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 25 | 107.1 | 2677.5
JMH-EM 185 | Ud | Intercambiador en espiral según E.T. -JMH 27: - Fluido lado caliente: Agua, lado frío: Fango digerido 2-3%MS - Caudal másico agua (kg/d): 47000; Caudal másico fango (kg/d): 46880 - Temperatura entrada agua : 68 ºC; Temperatura salida agua: 63 ºC - Temperatura entrada fango : 32 ºC; Temperatura salida fango: 37 ºC - Pérdida de carga lado caliente: 68,2 kPa; Pérdida de carga lado frío: 15,2 kPa - Calor intercambiado: 272,6 kW; Direcciones relativas de los fluidos: Contracorriente; L.M.T.D: 31 K - Ancho cilindro: 400 mm; Diámetro exterior: 1070 mm; Material de placa: 316/316L Certificado - Presión de diseño: 3 bar, Temperatura de diseño: 70 ºC | 4 | 34510 | 138040
JMH-EM 186 | Ud | Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 523.6 | 523.6
JMH-EM 187 | Ud | Retirada y traslado de residuos a lugar de acopio dentro de la EDAR. Los residuos se acopirán de forma segregada siguiendo instrucciones de CYII | 1 | 297.5 | 297.5
CAP-JMH 18 | REFORMA SALA DE COMPRESORES DE GAS EDAR ARROYO DE LA VEGA |  |  |  | 59526.49
Desmontaje línea de gas existente e instalación de nueva línea de gas
JMH-EM 188 | ml | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN-50 DIN 2462 espesor mínimo 2,0 mm AISI 316. Incluso parte proporcional de bidas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 12 | 103.5895 | 1243.07
JMH-EM 189 | ml | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN-80 DIN 2462 espesor mínimo 2,0 mm AISI 316. Incluso parte proporcional de bidas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 18 | 137.0523 | 2466.94
JMH-EM 190 | ml | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN-100 DIN 2462 espesor mínimo 2,9 mm AISI 316. Incluso parte proporcional de bidas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 90 | 183.2719 | 16494.47
JMH-EM 191 | ml | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN-125 DIN 2462 espesor mínimo 2,9 mm AISI 316. Incluso parte proporcional de bidas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 18 | 213.5455 | 3843.82
JMH-EM 192 | ml | Desmontaje de tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. | 138 | 35.0574 | 4837.92
JMH-EM 193 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manguera formado ejecución de picaje en tuberia, racor y válvula de bola para conexión de manguera. Diámetro de 1". | 9 | 137.0523 | 1233.47
JMH-EM 194 | kg | Elaboreación y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según normativa vigente, para caldedería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 427 | 17.5287 | 7484.75
JMH-EM 195 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de mariposa tipo LUG asiento VITON DN-100 PN10 acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 9 | 827.0976 | 7443.88
JMH-EM 196 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de mariposa tipo LUG asiento VITON DN-80 PN10 acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 3 | 784.0791 | 2352.24
Instalación de nuevo sistema de refigeración para compresores de gas
JMH-EM 197 | ml | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN-50 DIN 2462 espesor mínimo 2,0 mm AISI 316. Incluso parte proporcional de bidas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 30 | 103.5895 | 3107.69
JMH-EM 198 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manguera formado ejecución de picaje en tuberia, racor y válvula de bola para conexión de manguera. Diámetro de 1". | 28 | 137.0523 | 3837.46
JMH-EM 199 | ml | Desmontaje de tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. | 58 | 35.0574 | 2033.33
JMH-EM 200 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manómetro formado por ejecución de picaje en tubería, válvula de aislamiento, válvula de purga y pieza de unión a manometro Diámetro de 1/2". | 12 | 108.3733 | 1300.48
JMH-EM 201 | ud | Filtro colador tipo Y, DN80, PN16, conmalla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado. | 3 | 318.7296 | 956.19
JMH-EM 202 | ud | Suministro e instalación de electroválvula de 1" de diámetro, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en CA, apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5-10m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión. | 3 | 92.4273 | 277.28
JMH-EM 203 | kg | Elaboreación y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según normativa vigente, para caldedería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 35 | 17.5287 | 613.5
CAP-JMH 19 | SUSTITUCIÓN BARANDILLA TRATAMIENTO BIOLÓGICO EDAR CASAQUEMADA |  |  |  | 128571.21
Desmontaje barandilla existente y suministro y montaje de nueva barandilla
JMH-EM 204 | ud | Suministro e instalación barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1 m de altura, formada por balaustres de tubo 40x20 distanciados 1,5 m, pasamanos de tubo de 50x30, tubo intermedio de 30x20 y rodapié en forma de "U" de chapa plegada de dimensiones 15x100x15. Anclada al hormigón con anclajes y placas de acero inox. ASI-304. | 713.1553 | 172.55 | 123054.95
JMH-EM 205 | ud | Desmontaje de barandilla de acero al carbono existente, incluso desmontaje y montaje de servicios afectados y retirada a vertedero. | 713.1553 | 7.735 | 5516.26
CAP-JMH 20 | ACTUACIONES PRETRATAMIENTO EDAR ARROYO DE LA VEGA |  |  |  | 25546.92
Desmontaje de rejillas metálicas tipo tramex existente y suministro y montaje de nuevas rejillas PRFV
JMH-EM 206 | m2 | Suministro e instalación de rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 19x19 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de unión incorporados en su proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) - Pigmentación mediante resina tintada Totalmente terminada y colocada. | 123 | 179.69 | 22101.87
JMH-EM 207 | kg | Desmontaje de estructura metálica superior a 500 kg y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. | 500 | 0.1071 | 53.55
JMH-EM 208 | ud | Corte de hormigón en muros de canal de tamices del pretratamiento para ajustar tamiz. El corte sera en ambos lados en los dos muros afectados para ajuste del tamiz. | 2 | 1695.75 | 3391.5
CAP-JMH 21 | AGITACIÓN MECÁNICA BIOLÓGICOS IFAS EDAR CASAQUEMADA |  |  |  | 44030
Suministro equipos
JMH-EM 209 | ud | Suministro agitador sumergible para zona híbrida tratamiento biológico IFAS según ET-JMH 15 | 2 | 22015 | 44030
CAP-JMH 22 | TRASLADO, PUESTA EN MARCHA Y CALIBRACIÓN ANALIZADOR DE GASES PROCEDENTE DE EDAR MECO A EDAR ALCALÁ OESTE |  |  |  | 1675.02
Traslado, instalación y puesta en marcha del analizador de metano de la edar Meco.
JMH-EM 210 | Ud | Calibración de medidor de concentración de metano Marca ABB modelo EL 3020-IR Inox realizada por fabricante. Incluye informe posterior a la calibración | 1 | 864.297 | 864.3
JMH-EM 211 | km | Traslado equipo a EDAR Alcalá Oeste por furgoneta. Incluye mano de obra necesaria para la extracción de la sala de calderas EDAR Meco y colocación en edificio calentamiento de fangos EDAR Alcalá Oeste | 16 | 5.1527 | 82.44
JMH-EM 212 | h | Desinstalación mecánica analizador de gases situado en EDAR Alcalá Oeste. Incluye: - Analizador de gas - Bomba de alimentación de biogas al analizador - Panel de soporte de actual analizador de gas - Elementos accesorios de la instalación del analizador de gas | 4 | 38.08 | 152.32
JMH-EM 213 | h | Desinstalación eléctrica analizador de gases situado en EDAR Alcalá Oeste. Incluye - Desinstalación eléctrica existente. Electrónica analizador de biogás, bomba de alimentación de biogás y elementos accesorios - Marcado en puntas de hilos y protección de los mismos | 4 | 38.08 | 152.32
JMH-EM 214 | h | Instalación eléctrica, de fuerza y mando, del equipo y elementos accesorios. Incluye comprobación de señales y pequeño material para la instalación | 4 | 38.08 | 152.32
JMH-EM 215 | h | Instalación mecánica del equipo y elementos accesorios. Incluye material para la conducción del desagüe y la conexión de la entrada de biogás al analizador de gas. | 4 | 38.08 | 152.32
JMH-EM 216 | Ud | Retirada y traslado de residuos, analizador de gases, bomba de biogás y demás elementos accesorios de la instalación del analizador de biogás, a punto de acopio dentro de la EDAR Alcalá Oeste | 1 | 119 | 119
CAP-JMH 23 | BOMBAS CLORURO FÉRRICO EDAR CAMPO REAL |  |  |  | 2374.05
Suministro e instalación de bombas de cloruro férrico.
JMH-EM 217 | Ud | Suministro electrobomba peristática según E.T.- JMH 26: - Fluido a bombear: cloruro férrico - Caudal (50 Hz): 35 l/h (26 rpm) - Rango (5-50-80 Hz): 3.5 - 35 - 56 l/h. Garantizados 5 - 50 Hz con par constante y sin calentamientos, sin ventilación forzada - Veloc. (5-50-80 Hz): 2.6-26-42 rpm - Presión descarga < 6 bar (máx. 10 bar para EPDM) - Diámetro manguera: 10 mm - Material manguera: EPDM - Conexiones: polipropileno rosca 1/2" - Potencia motor: 0,18 kW - Tensión/Protección: 230-400V - Frecuencia: 50 Hz - Pintura Protección C4 (según ISO12944) con espesor de 250 micras - Detector rotura de manguera - Contiene lubricante-disipante de calor en el interior del cuerpo para lubricar la manguera - Contiene rodamientos internos al cuerpo - Bancada ena cero galvanizado- Materiales de construcción: Carcasa de la bomba: Hierro fundido, Rotor con zapatas integrales: Hierro fundido, Cubierta: Hierro fundido, Soportes: AISI 316, Armazón de soporte: Acero galvanizado, Tornillería: AISI 136, Abrazaderas de manguera: AISI 316, Casquillo de acople: Acero de aleación, Sellos: EPDM - Marcado CE - Manual de operación y mantenimiento | 1 | 1636.25 | 1636.25
JMH-EM 218 | h | Conexión eléctrica. Incluyendo conexión de fuerza y mando y desconexión de la bomba actuale | 4 | 38.08 | 152.32
JMH-EM 219 | h | Instalación mecánica de la bombas y desintalación de la existente | 4 | 38.08 | 152.32
JMH-EM 220 | h | Puesta en marcha de la bombas de dosificación | 2 | 38.08 | 76.16
JMH-EM 221 | Ud | Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 238 | 238
JMH-EM 222 | Ud | Retirada y traslado de residuos y bomba de Cloruro férrico a lugar de acopio dentro de la EDAR. Los residuos se acopirán de forma segregada siguiendo instrucciones de CYII | 1 | 119 | 119
CAP-JMH 24 | ESCALERAS DE ACCESO RECINTOS CONFINADOS EDAR ARROYO DE LA VEGA |  |  |  | 13090
Suministro y montaje de escaleras verticales de acceso
JMH-EM 223 | ud | ESCALERA VERTICAL PRFV L=8540mm PROTEGIDA . Sala vaciados Reactor Biológico nº4. EDAR Arroyo de la Vega. Según ET-JMH18 | 1 | 7140 | 7140
JMH-EM 224 | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE ESCALERA VERTICAL PRFV SIN PORTECCION DORSAL L=8000mm. Pozo de vaciados EDAR Arroyo de la Vega. Según ET-JMH19 | 1 | 2023 | 2023
JMH-EM 225 |  | SUMINISTRO Y MONTAJE ESCALERA VERTICAL PRFV SIN PORTECCION DORSAL L=3800mm. Arqueta bombeo fango primario nº3 EDAR Arroyo de la Vega. Según ET-JMH19 | 1 | 1547 | 1547
JMH-EM 226 |  | SUMINISTRO Y MONTAJE ESCALERA VERTICAL PRFV SIN PORTECCION DORSAL L=5650mm. Arqueta bombeo fango primario nº4 EDAR Arroyo de la Vega. Según ET-JMH19 | 1 | 2380 | 2380
CAP-JMH 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS EDIFICIO PRETRATAMIENTO EDAR VELILLA |  |  |  | 29036
Suministro e instalación de puertas automáticas en el edificio de pretratamiento de la edar de Velilla de San Antonio.
JMH-EM 227 | Ud | Suministro e instalación puerta según E.T.-JMH 34: - Tipo: puerta seccional motorizada panel sandwich con puerta de paso incluida - Dimensiones: 6000x4000 mm - Espesor: 40 mm - Estructura: elaborada de chapa de acero galvanizada al fuego, con relleno de espuma de PU, sistema antipizamiento en el exterior y en el interior, con escuadras de remate de acero. Con junta inferior, juntas centrales y junta de dintel de EPDM. -Puerta peatonal incorporada: - Versión: sin falfa umbral inferior - Ancho de luz de paso libre: 940 mm - Alto luz de paso libre: 2080 mm - Umbral: de acero inoxidable, con cantos redondeados, 10 mm de alto, 13 mm de alto en el centro. - Acabado: - Recubrimiento de los paneles de acero: exterior con imprimación de poliéster en procedimiento Coil-Coating, similar a Azul RAL 5002. - Accionamiento de la puerta: automatismo de eje WA400 con reductor de tornillo sinfín de precisión autobloqueante, transmisor de posición de la puerta electrónico, protección aislante, protección contra apalancamiento hasta 5000 mm de alto de puerta - Transporte y montaje incluidos. (Incluye juntas entre paneles y perimetrales de estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, herrajes de colgar, muelles de torsión, cables de suspensión) - Incluida instalación mecánica y eléctrica, y los medios auxiliares necesarios para la instalación de la puerta. | 1 | 8306.2 | 8306.2
JMH-EM 228 | Ud | Suministro e instalación de puerta rápida apilable PACK (o similar) según E.T. - JMH 32: - Medidas de luz: 5000 x 4000 mm - Estructura: autoportante - Estructura cubre motor: acero galvanizado - Lona: Lona de PVC 900 gr/m3 - Color: azul RAL 5002 - Transporte y montaje incluidos. (Incluye juntas entre paneles y perimetrales de estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, herrajes de colgar, muelles de torsión, cables de suspensión) - Incluida instalación mecánica y eléctrica, y los medios auxiliares necesarios para la instalación de la puerta. | 3 | 5795.3 | 17385.9
JMH-EM 229 | Ud | Desmontaje de puertas existentes con medios mecánicos, incluida limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 4 | 285.6 | 1142.4
JMH-EM 230 | Ud | Transporte de residuos producidos a vertedero autorizado. Canon incluido. | 4 | 416.5 | 1666
JMH-EM 231 | Ud | Medios de elevación necesarios para el montaje para un peso mínimo de 1 t. (Incluido conductor y transporte a obra) | 1 | 535.5 | 535.5
CAP-JMH 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE NIVEL EDAR LOS SANTOS DE LA HUMOSA |  |  |  | 5547.44
Suministro e instalación de medidores de nivel para cuantificación de alivios.
JMH-EM 232 | Ud | Suministro transmisor de nivel radar: - Tensión de alimentación: 90 - 253 V (50/60Hz) - Una entrada analógica (4-20mA), una salida analógica (4-20mA) - Caracterización de los vertederos más comunes - Cálculo online de los caudales vertidos en vertedero y canal a través de las curvas de caudal - Material alojamiento: Aluminio IP66/NEMA 4x | 2 | 1243.431 | 2486.86
JMH-EM 233 | Ud | Suministro sensor de nivel según E.T.- JMH 30: - Aplicación: Liquido - Sensor: PVDF - Rango de medida: 3m/9ft (líquido) - Temperatura: -40 a 80 ºC - Grado de protección: IP68, autolimpiable - Longitud de cable: 10 m | 2 | 407.456 | 814.91
JMH-EM 234 | m | Suministro e instalación cable de cobre tipo RV - K 0,6/1 kV formado por varios conductores de Cu flexible clase 5 de 2 x 1 mm2 de sección de caracterisiticas de acuerdo a ET-Elécticas. | 45.5 | 4.7124 | 214.41
JMH-EM 235 | m | Suministro e instalación cable de cobre tipo RV - K 0,6/1 kV formado por varios conductores de Cu flexible clase 5 de 2 x 1 mm2 de sección de caracterisiticas de acuerdo a ET-Eléctricas. Apantallado. | 45.5 | 5.9024 | 268.56
JMH-EM 236 | Ud | Caja estanca de empalmes: - Material: Plástico - Dimensiones: 20cm x 20 cm | 2 | 5.8905 | 11.78
JMH-EM 237 | m | Tubo de PVC rígido M-20, caracteristicas de acuerdo a ET-Eléctricas. | 10 | 3.4272 | 34.27
JMH-EM 238 | h | Instalación eléctrica del equipo. Incluye conexiones de fuerza y mando y material auxiliar necesario | 16 | 38.08 | 609.28
JMH-EM 239 | h | Instalación mecánica del equipo y material auxiliar necesario en AISI 316L | 8 | 38.08 | 304.64
JMH-EM 240 | Ud | Retirada y traslado de residuos a lugar de acopio dentro de la EDAR. Los residuos se acopirán de forma segregada siguiendo instrucciones de CYII | 1 | 38.08 | 38.08
JMH-EM 241 | h | Modificaciones en PLC y SCADA. Incluye parametrización del equipo, puesta en marcha, comprobación de señales y copia de programa de SCADA y PLC | 16 | 47.7904 | 764.65
CAP-JMH 27 | BOMBAS CLORURO FÉRRICO EDAR ALCALÁ OESTE |  |  |  | 10631.46
Suministro e instalación de bombas de cloruro férrico.
JMH-EM 242 | Ud | Suministro electrobomba peristáltica: - Fluido: Cloruro férrico - Caudal (50Hz): 104 l/h - Rango: 5 -50 -70 Hz - Velocidad: 2,1-21 rpm - Presión descarga: 8 bar (máx. 10 bar) - Diámetro manguera: 15 mm - Material manguera: EPDM - Conexiones: Polipropileno rosa 3/4" - Potencia motor (kW): 0,25 kW - Tensión/ Protección: 230-400V/ IP55 - Frecuencia: 50 Hz - Bancada en acero galvanizado - Detector rotura de manguera - Contiene lubricante-disipante de calor en el interior del cuerpo para lubricar la manguera - Contiene rodamientos internos al cuerpo - Pintura Protección C4 (segín ISO12944) - Materiales de construcción: Carcasa de la bomba: Hierro fundido, Rotor con zapatas integrales: Hierro fundido, Cubierta: Hierro fundido, Soportes: AISI 316, Armazón de soporte: Acero galvanizado, Tornillería: AISI 136, Abrazaderas de manguera: AISI 316, Casquillo de acople: Acero de aleación, Sellos: EPDM - Marcado CE - Manual de Operación y Mantenimiento | 4 | 2172.94 | 8691.76
JMH-EM 243 | h | Conexión eléctrica. Incluyendo conexión de fuerza y mando, desconexión de las bombas actuales y pequeño material para el conexionado | 16 | 38.08 | 609.28
JMH-EM 244 | h | Instalación mecánica de las bombas y desintalación de las existentes. Incluye pequeño material para la instalación | 16 | 38.08 | 609.28
JMH-EM 245 | h | Puesta en marcha de las bombas de dosificación | 8 | 38.08 | 304.64
JMH-EM 246 | Ud | Certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación. No se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato. | 1 | 238 | 238
JMH-EM 247 | Ud | Retirada y traslado de residuos y bombas de Cloruro férrico a punto de acopio dentro de la EDAR Alcalá Oeste. Acopio segregado por tipología de material | 1 | 178.5 | 178.5
|  | IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO |  |  | 4362082.73
* La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar
Note on C123: Álvarez Collar, Sandra: OJO, tengo que tener en cuenta la conexión eléctrica de la puerta
Note on C160: Álvarez Collar, Sandra: Revisar la alimentación del cuadro. Dos defuerza? Al tamiz y al HMI?
Note on C167: Álvarez Collar, Sandra: Retirada a vertedero?